## Slide 1: Sissejuhatus reoveepuhastusse Reovesi

## Slide 2: Inimtekeline veeringe
Reoveeallikad
Reovesi - on olmes, tööstuses või muus tootmises tekkinud vesi, mis ületab kehtestatud heite piirväärtusi ja mida tuleb enne suublasse juhtimist puhastada
Reovesi lähutvalt vee kasutusviisist:
  Olmereovesi
  Tootmisreovesi
  Saastunud sademevesi
  Maakasutusest pärinev saastunud vesi
Heitvesi – kasutusel olnud vesi

## Slide 3: Olmereovesi
Olmereovesi tekkib
Vee kasutamisel kodus
Vee kasutamisel asutustes ja ettevõtetes
Tööstuses kui vett kasutatakse olme eesmärkidel (pesuks, WC, jne.)

## Slide 4: Olmereovee teke kodus
* - sisaldab ka toidu valmistamist
** - puhastus ja muud on koos

## Slide 5: Olmereovesi kui ressurss
Väetise tootmine (lämmastik, fosfor, kaalium);
Pinnase parandaja;
Biogaasi tootmine;
Heitsoojuse kasutamine;
Joogivee nõudluse vähendamine heitvee taaskasutamisega (nt kastmine, tualeti loputusvesi jne), mis ei vaja joogivett kvaliteeti
Kastmise, põllumajanduse ja tööstusvee nõudluse vähendamine heitvee taaskasutamise;

## Slide 6: Olmereovee liigitamine
Reovesi – on kõik alpool loetletud komponendid koos kogutuna;
  Hallvesi – erinevad pesuveed olmest;
  Mustvesi – vesikloseti vesi ilma uriini eralduseta;
  Kollane vesi – uriin koos uhteveega;
  Uriin – eraldi kogutuna;
  Pruunvesi – fekaalid koos uhteveega
  Fekaalid- eraldi kogutuna;
  Sademevesi;

## Slide 7: Olmereovee kogused ja omadused
* kogused olenevad kasutatavast WC seadmetest, mistõttu on need varieeruvad.

## Slide 8: Olmereovee liigiti käitlemine
Ühe aine voog- kõik saastunud veed käideldakse koos;
Kahe aine voog – hallvesi ja mustvesi käideldakse eraldi;
Kahe aine voog – uriini ja fekaale eraldav WC, kas koos uhtumisega või eraldi;
Kolme aine voog – uriini või kollastvett, fekaale või pruunivett ja hallvett käideldakse eraldi

## Slide 9: Hallvee allikad ja omadused

## Slide 10: Hallvee omadused

## Slide 11: Asulareovesi
Asustusalalt pärinev peamiselt olmereoveest koosnev reovesi, mis võib sisaldada sademevett, sisselekkevett ja kaubandus- või tootmisreovett
Asulareovesi sisaldab erinevaid reoaineid:
Mikroorganismid - patogeensed bakterid, viirused, soolenugiliste munad,
Lagunev orgaaniline aine – vähendab hapniku sisaldust veekogudes,
Muu orgaaniline aine – pesuained, pestitsiidid, rasv, õlid, värvained, lahustit, fenoolid, tsüaniid
Taimetoitained – lämmastikuühendid, fosfor
Metallid - Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni;
Muud anorgaanilised ühendid – happed, alused
Temperatuur – soe vesi
Lõhn – vesiniksulfiid
Radioaktiivsus

## Slide 12: Tootmisreovesi

## Slide 13: Sademevesi
Sademevesi – sademetena langenud ning ehitiste, sh kraavide kaudu kogutav ja ärajuhitav vesi
Sademevee omadused ja kogused olenevad kus ja kuidas sademevett kogutakse ning käideldakse
Sademevesi tuleks võimalusel käidelda tekkekohas, et vältida suuri koguseid n pinnasesse immutamine või lähimasse veekoguse juhitimine või taaskasutada
Sademevee juhtimine asula kanalisatsioonisüsteemi põhjustab sageli reoveepuhasti ja kanalisatsiooni ülekoormust ja kulusid
Saastunud sademevesi pärineb peamiselt transpordi, ehitus- ja tööstus aladelt ning võib sisaldada hõljuvaineid, õli, jne ning sageli on vajalik seda enne keskkonda suunamist käidelda

## Slide 14: Maakasutusest pärinev vesi
Kaevandused – maavarade kaevandamisega kaasneb sageli veetaseme alandamine ning eemaldatav vesi saastub kaevandatava aine ja jääkidega n. turbakaevandus ;
Põllumajandus – põllumajanduse kasutatakse väetiseid ning suured sademed kannavad põllult kaasa pinnast;
Metsamajandus – metsade raie suurendab pinnase erosiooni ja vee äravoolu raiutud aladelt;
Maaparandus – alandab veetaset, mis võib tuua kaasa pinnase lagunemist ja vee saastumist laguproduktidega;

## Slide 15: Reovett iseloomustavad reoained
Reovees mittelahustunud aineid ( võõrised, heljum, kolloidid) hinnatakse kuivaine- või heljumisisalduse kaudu. Eraldi rühma moodustavad suured võõrised nagu võrejäätmed.
Orgaaniliste ainete ühine tunnus on see, et neid on võimalik oksüdeerida ja nad sisaldavad süsinikku. Orgaanilise aine sisaldust hinnatakse BHT ja KHT, süsinuku sisaldust hinnatakse TOC- orgaanilise süsiniku sisalduse testiga.
Lämmastikuühendid on anaorgaanilise vormina - ammooniumlämmastik NH4-N, nitritlämmastik NO2-N ja nitraatlämmastik NO3-N ja orgaanilinelämmastikuna. Orgaanilised ja anorgaanilised vormid moodustavad kokku üldlämmastiku. Olmereovees on tavapäraselt 60−75% kogulämmastikust ammooniumlämmastik
Fosforiühendid - Fosforiühendid esinevad vees anorgaaniliste ja orgaaniliste vormidena. eraldi määratakse fosfaadi (PO43-) ja summaarne fosforisisaldus (Püld), millesse kuuluvad anorgaanilised fosfaadid, polüfosfaadid ja orgaanilised fosforiühendid

## Slide 16: Reovett iseloomustavad reoained
Väävliühendid - Väävel (S) on vajalik valkude sünteesiks ning see vabaneb omakorda nende lagunemisel. Sulfaadid (SO42-) redutseeritakse mikroorganismide poolt anaeroobsetes tingimustes sulfiidideks (S2-), mis omakorda seovad endaga vesinikiooni ning moodustavad vesiniksulfiidi (H2S).
pH ja puhverdusvõime - Vesinikueksponendi (pH) abil väljendatakse vee happelisust või aluselisust. Aluselisus ehk leelisus on vee võime neutraliseerida happeid tänu oma vesinikkarbonaadi-, karbonaadi- või hüdroksiidioonisisaldusele.
Naftasaadused - Üldjuhul mõistetakse vee naftasaadusesisalduse all mittepolaarsete orgaaniliste ühendite ehk süsivesinike summaarset sisaldust.
Rasvad ja õlid - Nii taimsed kui ka loomsed rasvad ja õlid (ingl fat, oil, grease, FOG)
Fenoolid - Fenoolid on orgaanilised ained, milles OH-rühm on seotud aromaatse tuuma külge.

## Slide 17: Reovett iseloomustavad reoained
Ravimijäägid - Viimastel aastatel on keskkonnas, peamiselt vees, järjest enam tuvastatud ravimite toimeainete jääke
Mikroplast - Mikroplastiks nimetatakse kõiki vees mittelahustunud plastitükke, mille mõõtmed on väiksemad kui viis mm.
Patogeenid - Reoveega jõuavad ühiskanalisatsiooni ning puhastisse peaaegu kõik haigused, mis kanalisatsiooni­võrguga ühendatud elanikkonna seas liiguvad

## Slide 18: Reovees olevad ohtlikud ained
Ohtlikuks loetakse need ained, mis võivad ohustada inimese tervist või keskkonda ning võivad pärssida reoveepuhastuse toimimist.
  raskemetallid - avaldavad kahjulikku mõju veeloomade, muu loomastiku ja inimeste tervisele (nt allergilised reaktsioonid, nahalööbed, hingamisteede ärritus, seedetraktihäired, neerupuudulikkus, neurotoksilisus);
  polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH - akumuleeruvad keskkonnas ning mõjutavad elusorganisme oma akuutse toksilisuse, mutageensuse ja kantserogeensusega
  lenduvad orgaanilised ühendid -ained, mis muutuvad vedelikust kergesti auruks ning võivad pikemaajalisel kokkupuutel põhjustada maksa-, neeru- ja kesknärvisüsteemi kahjustusi;
  tinaorgaanilised ühendid - püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained. Mõjutavad oma mürgisusega maksa, närvirakke ning immuunsüsteemi eest vastutavaid rakke; põhjustavad kalade soo muutumist;

## Slide 19: Reovees olevad ohtlikud ained
  Ftalaadid - toitu, keskkonda ja inimorganismi akumuleeruvad (sh bioakumuleeruvad) ühendid, mis lagunevad kiiresti, on kantserogeensed ning mittepüsivad. Võivad põhjustada närvisüsteemihäireid ja sündivuse vähenemist (suguhormoonide taseme muutumine), kahjustada hormoonsüsteemi, neere ja maksa ning ägendada nahapõletikke
  polübroomitud ühendid (PBDE) - looduses püsivad bioakumuleeruvad ühendid, mis toodetes aitavad aeglustada süttimist. Kogunevad inimese verre, rinnapiima, rasvkoesse, põhjustades maksa- ja närvikahjustusi ning kahjustavad hormoonsüsteemi;
  kloroalkaanid - väga püsivad, bioloogiliselt mittelagunevad ja veeorganismidele mürgised ühendid. Lühiahelaga klooritud parafiinid (SCCP) on keskkonnale ohtlikumad kui klooritud parafiinid (MCCP);
  perfluoritud ühendid (PCF) - keskkonnas püsivad, toksilised ja akumuleeruvad (sh bioakumuleeruvad) ained. Mõjutavad arengut ning hormoonsüsteemi, organismis kogunevad maksa;

## Slide 20: Reovees olevad ohtlikud ained
  dioksiinid ja furaanid – inimorganismis ja mereelustikus bioakumuleeruvad ühendid, kantserogeensed, halvasti lahustuvad, äärmiselt püsivad. Dioksiinid imenduvad rasvkoesse ning ladestuvad toiduahelas;
  heksabromotsüklododekaan (HBCDD-d) - lipofiilne püsiv orgaaniline saasteaine, mereelustikus ja keskkonnas bioakumuleeruv;
  polüklooritud bifenüülid (PCB) - kantserogeensed ja mutageensed ained, mis võivad akumuleeruda rasvkoes. PCB-d võivad põhjustada siseorgani-, aju- ja nahahaigusi ning mõjutada immuunsüsteemi, närvisüsteemi ja reproduktiivsust;
  pestitsiidid ja insektitsiidid - väga mürgised ained, mis avaldavad ägedat toksilist mõju inimestele ja kariloomadele. Võivad kahjustada maksa ning mõjutada hingamisteid ja närvisüsteemi

## Slide 21: Asulareovee komponendid
Olmereovesi pärineb peamiselt asumite elanikelt ning selle hulk on suures osas võrdne nende tarbitud joogiveega. Olmereoveega sarnaneb asutustes ja ettevõtetes tekkiv olmereovesi, erinevus on tarbimisrežiimis. Elanikud tarbivad vett 365 päeva aastas, asutused ja ettevõtted aga olenevalt töökorraldusest 100−365 (tüüpiline on 225−275) päeva, ning nende veekasutus on erinev nii ööpäeva kui ka nädalapäevade lõikes. Näiteks koolid on avatud vaid tööpäevadel ja töö ajal ning koolivaheaegadel on nende veekasutus minimaalne.
Tootmisreovesi pärineb tootmisettevõtetest ning selle omadused olenevad toodangust ja toorainest. Seda tekib peamiselt tööpäevadel ja töö ajal, ent paljud ettevõtted töötavad ka mitmes vahetuses ja 365 päeva aastas. Seega tuleb tööstusreovee puhul uurida ettevõtte töörežiimi ja -korraldust. Näiteks tekib paljudes tööstusettevõtetes suur osa reoveest vahetuste lõpus, kui liine pestakse.
Võõrvee hulk ja omadused olenevad päritolust. Sademevesi jõuab kanalisatsiooni enamasti sademete ajal, lumesulamisvesi aga sulaperioodil, infiltratsioonvett võib aga tulla ka 365 päeva aastas, kui torustikud on rajatud allapoole põhjaveetaset. Kuival perioodil, kui põhjavee tase on torustiku rajamissügavusest madalamal, võib reovesi torustikust ka välja lekkida.

## Slide 22: Reovee koguse määramine
Reovee vooluhulkade määramiseks on vaja analüüsida:
vee tarbimistrendi vaadeldavas piirkonnas. Selleks on vaja andmeid olmevee tarbimise (m3/d) ning ka tööstuses tarbitud vee kohta.
vee tarbimise hooajalisust: analüüsitakse ühisveevärgi päevaseid (m³/d) ning võimaluse korral ka tööstuste omaveevärgi tarbeveekoguseid. See võimaldab hinnata vee tarbimise hooajalisi muutusi;
määrata vee eritarve qN (l/ie∙d), milleks on vaja teada ühisveevärgi teeninduspiirkonna inimeste arvu ja nende aastakeskmist veetarvet (m3/d). Tarbimise kogukogustest tuleb maha arvata tööstustes kasutatav vesi. Kui väärtus jääb väljapoole vahemikku 100 – 150 l/ie∙d, tuleb analüüsida selle põhjuseid.
tootmisreovee arvutusäravool määratakse tööstusettevõttes tarbitud vee koguse järgi, arvestades tehnoloogiast tulenevat äravoolu ebaühtlust.

## Slide 23: Reovee arvestuslikud kogused
Aasta keskmine ööpäevane vooluhulk
Q,d = N × Qn/ 86.400 + QE,d [L/s] või Q,d = N × Qn / 1000 + QE,d [m3/d]
  Q,d on ööpäeva keskmine vooluhulk (m3/d)
  N on elanike arv;
  Qn on eriäravool elaniku kohta (L/(el× d);
  QE,d on ööpäeva keskmine vooluhulk tootmisest ja teenindusest (l/s) või(m3/d)

## Slide 24: Reovee koormus
Hüdrauliline koormus on mingis ajavahemikus (nt ööpäevas) puhastusseadmesse jõudva või keskkonda heidetava reovee hulk
Reostuskoormus on mingis ajavahemikus (nt ööpäevas) puhastusseadmesse jõudva või keskkonda heidetava reoaine hulk
Reostuskoormust väljendatakse ainekontsentratsiooni ja reoveehulga korrutisena, orgaanilise aine puhul ka inimekvivalentides.
(kg/d),
kus Q on mõõtmisperioodi vooluhulk (m3/d) ning Cx − ainesisaldus (mg/l = g/m3).
Reoveepuhasti reostuskoormus – aasta kestel reoveepuhastisse jõudev suurima nädala keskmine ööpäevane reoainehulk inimekvivalentides

## Slide 25: Reovee koormuse määramine
Reovee reostuskoormuse määramiseks määratletakse inimeste arv, kes kuuluvad reoveekäitlussüsteemi.
Hinnata tuleb tekkiva reovee kogust ehk hüdraulilist koormust ning seda, kas koormus on kogu aasta lõikes ühtlane, muutuv või puudub (nt hooajaliselt kasutatav majutusasutus või suvilad).
Reovee koormus on ajas muutuv, seega on sageli vajalik hinnata ka koormuse muutust 5-10 aasta perspektiivis selle suurenedes või vähenedes.
Koormuste määramiseks eelistada reovee koguse ja omaduste samaaegset mõõtmist, minimaalselt kaks mõõtmist (soovituslikult neli) ühel nädalal.
Reoveepuhasti koormuse määramiseks peab reoveepuhastisse sisenevast reoveest võtma seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel igal päeval üks proov ja mõõtma vooluhulka. Vooluhulgad fikseerida tunni täpsusega. Tegelikku olukorda paremini iseloomustavate andmete saamiseks tuleb mõõtmist korrata erinevatel aastaaegadel ja võimalusel erinevatel ilmastiku tingimustel, mis võimaldab saada tõesema ülevaate reovee kogustest ja koormusest, selle ebaühtlusest ning võõrvee osatähtsusest.

## Slide 26: Reovee koormuse hindamine
Kui asumis tehakse reovee seiret, tuleb koormuste analüüsis lähtuda järgmistest näitajatest:
Qh,max maksimaalne tunnine vooluhulk (m3/h) reoveepuhastisse ;
saastainete koormused, leitakse minimaalselt kahe ühe nädalase reostuskoormuse uuringu põhjal. Proovid võetakse 24 h keskmistatud proovidena ning dimensioneerimiseks kasutatakse mõõtmisperioodi keskmisi tulemusi;
varasemad analüüsid nende olemasolul võib dimensioneerimisel aluseks võtta, sel juhul peab punktproove olema vähemalt 30 ja keskmistatud proove vähemalt 20;
kasutatud andmete esinduslikkus, mida tuleb alati kontrollida. Nt kas reostuskoormuse uuringu ajal oli sademeterohke periood, kuidas mõjutavad tootmisettevõtted erinevate päevade saastainete koormuseid jne.

## Slide 27: Reovee reostuskoormuse määramine
Kui hüdrauliline koormus on leitud, tuleb välja arvutada saasteainete sisaldused. Reaalsete mõõtmistulemuste puudumisel võetakse saasteainete koormuste leidmisel aluseks järgmised ainesisaldused:
  BHT5 60 g/inimese kohta ööpäevas (IE)
  KHT 120 g/inimese kohta ööpäevas
  Heljum 70 g/inimese kohta ööpäevas
  NÜLD 11 g/inimese kohta ööpäevas
  PÜLD 1,8 g/inimese kohta ööpäevas
Kui asumis on väikeettevõtteid või -asutusi, võib vooluhulka ja koormust suurendada 10 % kuni 30 %. Tootmisettevõtete koormus tuleb hinnata täiendavalt.

## Slide 28: Reovee ebaühtlus
Reovee vooluhulk muutub ajas. Kõikumine võib olla hooajaline (suvi, talv, puhkuseperiood vm) või lühiajaline, nt sademevetest või lume sulamisest tulenev infiltratsioon. Ka ööpäevane vooluhulk kõigub, saavutades maksimumi keskpäeval ning miinimumväärtuse varastel hommikutundidel.

## Slide 29: Reovee ebaühtlus

## Slide 30: Reovee maksimaalse koguse arvutus
Maksimaalne vooluhulk reoveepuhastisse lahkvoolse kanalisatsiooni korral:
Qh,max= 24 × Qd/ VA k,max + QV + QV,lah [L/s]
  Qh,max on maksimaalne vooluhulk (L/s) (m3/h);
  VA k,max on maksimaalse koormuse tegur (h/d);
  QV on võimalik võõrvee sisselekke vooluhulk (L/s);
  QV,lah on võimalik sademevee vooluhulk (L/s);

## Slide 31: Reovee maksimaalse koguse arvutus
Maksimaalse koormuse tegur (h/d)

## Slide 32: Võõrvee koguse arvutus
Võõrvee (imbvee) sisselekke QV ja sademevee QV,lah vooluhulgad, mida lahkvoolse kanalisatsiooni korral ei saa vältida, leitakse järgnevate valemitega :
QV = qV × Ar,k [L/s]
kus
  qV on imbvee vooluhulga tegur 0,05 L/(s·ha) kuni 0,15 L/(s·ha);
  Ar,k on reoveekogumisala pindala (ha)
QV,lah = qsad × Ar,k [L/s]
kus
  qsad on vältimatu sademevee sisselekke vooluhulga tegur lahkvoolsesse süsteemi 0,2 L/(s·ha) kuni 0,7 L/(s·ha);

## Slide 33: Tänan!