## Slide 1: Sissejuhatus reoveepuhastusse Mehaaniline puhastus

## Slide 2: Mehhaaniline puhastus
Reoveepuhastusmeetodid jagunevad mehaaniliseks, bioloogiliseks ja vajaduse järelpuhastuseks.
Mehaanilise puhastuse käigus eemaldatakse võrede abil suuremad võõrised ning liivapüüduris liiv, mis oma abrasiivsete omaduste tõttu kulutab pumpasid ning edasistes protsessi etappides settib mahutitesse.
Vajaduse korral kasutatakse rasvainete eraldamiseks rasvapüüdureid või kombineeritud seadmeid (võre-liivapüünis-rasvapüüdur)
Keemilise fosforiärastuse korral rakendatakse sadestuskemikaali doseerimist kombineeritult bioloogilise puhastusega.

## Slide 3: Eelpuhastus
Eelpuhastuse ehk esimese puhastusastme eesmärk on lahustumatute võõriste (ujuprahi, liiva, heljumi) kõrvaldamine reoveest, mis võivad tekitada probleeme reovee puhastamise põhiprotsessis või reovee omaduste muutmine, et soodustada põhiprotsessi.
Eelpuhastuses kasutakse peamiselt füüsikalisi (kurnamine, sõelumine, setitamine, flotatsioon) ja keemilis meetodeid (koagulatsioon, neutraliseerimine) või ka reovee koguste ja koormuste ühtlustamist.
Eelpuhastusega eemaldatavad võõrised võivad ummistad pumpasid ja kulutada nende töörattaid, settida mahutite põhja ja rennides/torudes, vähendades nende mahtusid, tekitada probleme settekäitluses, jne.
Eelpuhastus aitab tagada reovee bioloogilise puhastusprotsessi, settekäitluse ning seadmete tõrgeteta toimimise.

## Slide 4: Ühtlustamine
Reovee vooluhulga ja reostuskoormuse ebaühtluse tasandamiseks rajatakse ühtlustusmahutid.
Ühiskanalisatsiooniga piirkondades on kasutusel ühtlustusmahutid, millesse suurte sademete ajal kogutakse ülemäärane reovesi, mida käideldakse pärast vooluhulga normaliseerumist.
Ühtlusteid rajatakse ka kanalisatsiooni võrgule uute alade liitumise järgselt, et mitte ülekoormata olemasolevat torustikku ja pumplaid.
Sageli kasutatakse ühtlustusmahutites jämemullõhustust või sukelsegureid, et vähendada roiskumist ja heljumi väljasettimist.

## Slide 5: Ühtlustamine
Ühtlustusmahuti mahu määramiseks tuleb koostada reovee tunni mahtude kumulatiivne graafik (sinine) .
Graafikule lisatakse sirgjoon (oranž), mille tõusunurk võrdub keskmise tunni mahuga.
Ühtlusti maht võrdub kahe joone suurima vertikaalse vahekaugusega.

## Slide 6: Reovee eelõhustamine
Torustiku ulatuse suurenedes reovee viibeajad torustikus järjest pikenevad, mis muudab reovee enne puhastile jõudmist anaeroobseks. Sellega kaasneb torustikes tervise- ja plahvatusohtlike gaaside teke, mille leevenduseks rajatakse puhastite algusesse eelõhustust.
Eelõhustus parandab eelselitust ja aitab kaas aktiivmuda tekele ning parandab ka rasva ja õli eraldamist.
Eelõhustuse kestuseks võetakse 5..15 min ning õhu koguseks 20..110% reovee kogusest.
Eelõhustus rajatakse sageli koos mõne teise protsessiga, nt ühtlustamine, liiva- ja ärastus, koagulandi annustus.

## Slide 7: Neutraliseerimine
Bioloogilises puhastusetapis on mikroorganismide jaoks soodne pH-vahemik 6,5–9,0. Liiga suure või väikese pH-ga heitvesi võib vajada neutraliseerimist.
pH reguleerimiseks kasutatakse kemikaale, mille valik oleneb saadavusest, hinnast, tarnekindlusest, rakendusest, ohtuset, jne.
Neutraliseerimismahuti suurus on 15−30 minutit ja tagada tuleb kogu mahu läbi segunemine.
Soovitud pH saavutamiseks ja hoidmiseks tuleb dosaatorsüsteem konstrueerida muutuvatesse pH ja voolu tingimustesse sobivaks.
pH alandavate ainetena on kasutusel H2SO4, HCl, HNO3, H2PO4, CO2 ning tõstvate ainetena NaOH, NH4OH, CaO, CaCO3, (Ca-Mg) CO3, MgO

## Slide 8: Võred
Võred on seadmed jämeheljumi ja prahi kõrvaldamiseks reoveest. Toimimisprintsiibi poolest jagunevad võred käsi- ja mehaanilisteks võredeks ning pilude või avade suuruse järgi:
peenvõredeks pilude või avade suurusega < 10 mm;
keskvõredeks pilude või avadega 10 – 40 mm ning
jämevõredeks pilude või avadega > 40 mm kuni 75 (100) mm.
Enne reovee bioloogilist puhastust nähaks ette võreseade, mis eemaldab reoveest suuremad võõrised. Tavaliselt kasutatakse 3 kuni 6 mm avadega peenvõresid.

## Slide 9: Võred
Võred jõudlus valitakse, lähtudes reovee sissevoolu pumpla jõudlusest, mille tippvooluhulk on sageli suurem kui bioloogilise puhastuse dimensioneerimisel kasutatav maksimaalne vooluhulk Qh,max.
Võreseadmete puhastus kavandatakse automaatsena, kus võrepraht eemaldatakse ja veetustatakse kinnisesse prügikotti/konteinerisse, mis vähendab lõhnahäiringuid. Mehaanilise puhastuse ruumides tuleb erilist tähelepanu pöörata tööohutusele ja plahvatusohule.
Võreseadme rikke või ummistuse puhuks tuleb ette näha avariiülevool, millele näha ette käsitsi puhastatav võre. Käsivõre peab eemaldama suuremad võõrised, ummistuste vältimiseks ei tohi see olla liiga väikeste avadega. Sobilik seade on rehapiide vahega 10 mm kuni 20 mm.

## Slide 10: Käsivõre
Suurest hooldusvajadusest tulenevalt on käsivõred kas jäme- või keskmised võred
Jämevõred, pilu ≥ 40 mm, kasutatakse jämeda prahi kõrvaldamiseks.
Väikepuhastitel on nad sageli rehaga puhastatavad varbvõred, varva vahega 15−30 mm, mis tavaliselt on reoveepumpla ees olevas kaevus.
Suuremate rajatiste, nt pumplate, jämevõrede varvavahe on 50−100 mm. Sageli paigaldatakse jämevõre eismese astmena peenvõre ette
Kogunenud praht tõstetakse nõrgumiseks ja tahenemiseks võrekorvi, mis peab ülespoole laienema, et seda oleks kerge välja tõsta ja tühjendada ja sellel peavad olema tõstmist võimaldavad sangad.
Vee voolukiirus käsivõrele võiks olla kuni 0,6….1 m/s

## Slide 11: Mehhaanilised võred
Mehhaaniliselt puhastatavad võred on enamasti peenvõred ja neid on eri lahendustega. Vee voolu kiirus mehaanlistele võredele kuni 1,2 m/s.

## Slide 12: Sõelurid
Sõelur võib olla valmistatud perforeeritud roostevabastplekist, punutud traatvõrgust või kaarjatest varbadest kujundatud korv, avade või pilude suurus on 2–6 mm.
Kruvisõelurit puhastavad kruvikonveieri serva külge kinnitatud harjad. Aeglaselt pöörlev kruvi lükkab prahi sõeluri ülemisse otsa, kust ta prahikonteinerisse kukub;
Trummelsõeluril juhitakse reovesi trumli sisse, mis voolab läbi sõela ning praht jääb trumlisse. Trummelsõelurit puhastatakse tugevate veejugadega, mis paiskuvad trumli kohal oleva toru küljes olevatest düüsidest.

## Slide 13: Võre valik
Võre valik oleneb kasutuseesmärgist (nt pumpla kaitse, reovee puhastustõhususe tagamine), millest lähtuvalt määratakse kõrvaldatavate osiste suurus ja seadme vajalik tõhusus.
Seadme tüübi valimisel omavad olulist rolli seadme käitamistingimused (nt tekkiva prahi kogus, selle kogumise ja kõrvaldamise automatiseerimise vajadus, survepesuvee vajadus, jne.)
Oluline on ka arvestada paigalduskoha ehituslikke võimalusi, nt kas reovesi juhitakse võrele vabavoolse kanali või survetoru kaudu.
Külmumise vältimiseks tuleb võred ja võreprahi konteinerid paigaldada siseruumidesse, mis peavad olema hästi ventileeritud.
Võreprahi orgaanilise aine sisalduse vähendamiseks on kasutusel võreprahi pesurid ja veesisalduse vähendamiseks võreprahi pressid.
Võreprahi kuivatamiseks ning orgaanilise aine sisalduse vähendamiseks kasutatakse mehaanilis-bioloogilist käitlemist nt enne põletamist

## Slide 14: Liivapüünis
Reoveepuhastuse protsesside ja seadmete kaitseks kasutatakse liivaärastust. Liivapüünised on kasutusel:
kohtpuhastitena erinevate ettevõtete nt autopesulad, autoremonditöökojad jmt, reovee puhastamiseks enne selle juhtimist kanalisatsiooni või ka parklate sademevee puhastamiseks enne selle juhtimist keskkonda;
eelpuhastusena reoveepuhastil, et vähendama liiva settimist reoveepuhasti reaktoritesse ning selle abrasiivset toimet reovee- ja settekäitlusseadmetele.

## Slide 15: Liivapüünis
Liivapüünis peab kinni liiva ja raskema heljumi.
Liivapüünises aeglustatakse reovee liikumise kiirust 0,3…0,5 m/s, et suuremad kui 0,2 mm osakesed saaksid välja settida.
Kanalisatsiooni sattuva liiva ja võõriste kogused olenevad kanalisatsioonisüsteemi lahendusest, tehnilisest seisundist ja üldisest heakorratasemest

## Slide 16: Liivapüünis
Lihtsaim liivapüünis on betoonist või metallist renn, milles voolukiirust väheneb piki kanalit. Tavaliselt koosneb püünis kahest rööpsest rennist, milles veevool aeglustub sedavõrd, et mineraalsed võõrised põhja vajuvad. Väikepuhastitel puhastatakse renne käsitsi.

## Slide 17: Liivapüünis
Väikepuhastitel kasutatakse sageli roostevabast terasest kesta ning kruvikonveieriga varustatud liivapüünist.
Väikepuhastitel, milles reovee vooluhulk ei ole väga suur, on võimalik kasutada kombiseadet, milles võre on liivapüünisega kokku ehitatud.

## Slide 18: Liivapüünis
Vortex-liivapüünisesse suunatakse reovesi tangensiaalselt liikuma, kutsudes niimoodi esile liivaterasid tsentri poole suunava keerisvoolu, millest nad langevad all asuvasse liivakambrisse. Liivakambris on segisti, mis hoiab liiva suspensioonis, et seda oleks võimalik eemaldada.

## Slide 19: Liivapüünis
Suurematel reoveepuhastitel on kasutusel õhustatavad liivapüünised, milles reovesi pannakse õhustamisega kruvitaoliselt liikuma. Liiva settimine püünise põhja, ei sõltu vooluhulgast ning oleneb vaid vee õhustamisega tekitatud ringliikumise kiirusest vertikaaltasapinnas.

## Slide 20: Liivapüünis
Liivapüünise tüübi valikul on oluline arvestada reovee vooluhulga dünaamikat.
Väikeste puhastites, on otstarbekas kasutada rennliivapüüniseid, samas on nendest liiva kõrvaldamine keerukam ja kallim mehhaniseerida.
Keskmistele ja suurematele puhastitele sobivad hästi ühtlase läbivoolukiirusega Vortex- ja lehterliivapüünised või õhustatavad liivapüüniseid
Tänapäeval on väikestes ja keskmise suurusega puhastitel kasutusel tehases toodetavaid kompaktliivapüüniseid, millest suuremad on õhustatavad.
Liivaärastuse ja võreseadmete valiku on oluline läbi mõelda jäätmete lõppkäitlus. Nt ei ole otstarbekas soetada liiva või võreprahi pesuseadmeid, kui lõppkäitluse koht on prügila, samas kui kavandatakse jäätmete taaskasutust, võib pesu olla asjakohane.

## Slide 21: Õli ja rasvapüünis
Kui reoveepuhasti piirkonnas on toitlustusasutused või toiduvalmistajaid ning on ette näha probleeme rasvaga, on vajalik kavandada rasvaeemaldus.
Rasv põhjustab torustikes ummistusi, reoveepuhastis jõuab lahustamata rasv väljavoolu ja suurendab sellega heitvees saasteainete sisaldusi. Lisaks seostatakse rasvaga niitjasbakterite vohamist, mis võib põhjustada suurt probleemi aktiivmuda settimisel.
Õli- ja rasvapüünist kasutatakse sageli väiksemate ühiskondlike ja tööstusobjektide (nt söökla, pagaritöökoda, autopesula jmt) kohtpuhastina. Õlipüünise toimub ainete erineval tihedusel põhinev protsess, mille tulemusel tõusevad rasvad ja õlid pinnale, kust saab neid eraldada.
Väikepuhastite rasvaeemaldust on kõige parem lahendada sobiliku kombineeritud seadmega, kus lisaks liivale eemaldatakse rasv.

## Slide 22: Selitamine
Selitamise eesmärgiks on reovees oleva heljumi või ka lahustunud ainete/vedelike eraldamine, raskusjõu või ka tsentrifugaaljõu abil. Eraldatava heljumi suurus võib olla väga erinev, olles silmale nähtav kuni nähtamatud kolloidid.
Selitamise sagedaimateks kasutusmeetodiks on setitamine ja flotatsioon
Setitamisel sadeneb vees olev hõljum raskusjõu toimel setiti põhja, kust see eraldakse settena
Flotatsioonil tõstetakse vees olev hõljum vahuna veepinnale, kust see eraldatakse

## Slide 23: Koagulatsioon ja flokulatsioon
Selitamise efektiivsuse tõstmiseks kasutatakse koagulante ja flokulante, millega tekitatakse hõlpsalt settiv või üles ujuv materjal :
koagulandid – tavaliselt vees hästi lahustuvad mitmevalentse metalli ja nõrga leelise ning tugeva happe soolad. Enamkasutuses on Al- ja Fe-soolad, kuna nende ioonid on suure laenguga ja sobivad hästi neutraliseerimisprotsessi. Koagulantidena on kasutusele ka polüelektrolüüdid, mida temperatuur, pH ja segamisintensiivsus vähem mõjutavad;
flokulandid – liidavad destabiliseeritud kolloidmaterjali osakesed suuremateks kompleksideks, mida on nii looduslikke kui ka sünteetilisi. Flokulatsiooniks ehk helvestamiseks, tulemusena tekivad väga suured molekulid (makromolekulid), mis omakorda koosnevad paljudest monomeeridest.

## Slide 24: Koagulatsioon ja flokulatsioon
Elektrolüütide toimel toimub kolloidlahustes koagulatsioon, mille kutsub esile ioon, mille laengu on vastupidine osakese laengule ning mille koaguleeriv toime on seda suurem, mida suurem on koaguleeriva iooni laeng
Tavalisemad koagulandid on alumiiniumi- ja rauasoolad: Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3 ning polümeersed koagulandid.
Kui viia Al(III) või Fe(III) soolad vette, dissotsieeruvad nad 3-valentseteks ioonideks. Reovee koaguleerimisel tuleb arvestada 200–400 mg/l suuruste Fe2(SO4)3 ∙ 18H2O annustega.

## Slide 25: Eelsetitid
Eelsetitis peetakse kinni liivapüünise läbinud veest raskemad tahked osakesed ning kemikaalide kaasabil ka kolloide, millega vähendatakse energiakulu reoveepuhastuse bioloogilises osas.
Eelsetitis eemaldatakse reoveest 50…70% heljumist ja 25…40% BHT-st.
Eelsetitamisel rakendatakse kas otsest settimist või kombineeritakse seda kemikaalidega, kasutades spetsiaalseid sadestamiskemikaale.
Eelsetitite hulka võib tinglikult lugeda ka septikud ja emšerid, milles heljumi ja orgaanika settimine on kombineeritud samas toimuva anaeroobse käärimisega.
Tänapäeval kasutatakse emšereid harva, septikud on kasutuses väikepuhastitel

## Slide 26: Septik
Septiku ülesanne on vähendada reovee heljumisisaldust ning heljumi kandumist järgnevatesse puhastusetappidesse.
Kuna reovesi viibib septikus üle kahe ööpäeva, hakkab see seal koos setega käärima ehk osa orgaanilisest ainest mineraliseerub ja settekogused vähenevad.
Tavaliselt kuuluvad septikud väikepuhastite kooseisu ning sinna pumbatakse ka jääkmuda. Sete kõrvaldatakse septiku põhjast pumba või õhktõstukiga, kuid see ei ole pidev.
Hästi toimiv ning korralikult hooldatud septik võib olla väga tõhus vahend järgnevate puhastusetappide koormuse vähendamiseks. Õigesti valitud ja hooldatud septikusse jääb pidama ca 70% heljuvainest ning ca 10% väheneb ka põhipuhasti orgaaniline ja toitainete koormus.

## Slide 27: Eelsetitid
Eelsetititena on kasutusel püst-, horisontaal- ja radiaalsetitid.
Horisontaal ja radiaalsetites kasutakse sette eemaldus kaape

## Slide 28: Eelsetitid
Setiti toimivuse hindamisel kasutatakse sageli kahte parameetrit – hüdrauliline viibeaeg ja - pinnakoormus.
Hüdrauliline viibeaeg on teoreetiline ajavahemik, mille kestel vedelik viibib mingis mahutis või süsteemis.
Hüdrauliline pinnakoormus on (reovee) vooluhulk puhastusseadme rõhtristlõike pinnaühiku kotha.

## Slide 29: Eelsetitid
Põhimõtteliselt kirjeldab hüdrauliline pinnakoormus qA seda, et kõik osakesed, mille settimiskiirus on suurem kui v0, vajuvad setiti põhja.
Puhasti tüüp | Hüdrauliline pinnakoormus qA (m/h) | 
 | Tüüpiline vahemik | Sagedasti kasutatav väärtus
Reovee eelsetiti | 1,3–2,5 | 1,7
Aktiivmudapuhasti järelsetiti | 0,7–2 | 1,0
Kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti järelsetiti | 0,4–1,0 | 0,7
Biofiltri järelsetiti | 0.7–1,3 | 1,0

## Slide 30: Eelsetitid
Kavandades lämmastikuärastust tuleb eelsetiti kasutamist vältida. Eelsetiti vähendab küll bioloogilise puhastuse energiakulu, kuid selle käigus eemaldatakse denitrifikatisooniks vajalik orgaaniline aine, mida tuleb sageli hiljem uuesti lisada nt metanoolina.
Eelsetitis tekib nn toormuda, mille käitlemine suurendab lõhnahäiringuid ja vajab eraldi töötlemist.
Setitite peamine probleem on sette ebaefektiivne kõrvaldamine, mistõttu reovesi ja sete hakkavad neis käärima ning gaase eraldama, mis vähendab setiti tõhusust.
Setiti käitamisel tuleb hoolitseda sette ja ujukõntsa regulaarse kõrvaldamise eest.

## Slide 31: Lamellsetiti
Settimise tõhustamiseks on kasutusel lamellid, millega:
suurendatakse setiti pindala ehk sama pinnakoormuse ja mahu juures on suurem tõhusus;
voolamine on muudetud võimalikult stabiilseks, et settimine kindlasti toimuks.

## Slide 32: Flotatsioon
Flotatsioonis, ujutakse vees olev heljum veepinnale ning eemaldatakse sealt vahuna:
spontaanne flotatsioon, s.o ainete (vedeliku ja selles suspendeerunud ainete) erineval tihedusel põhinev protsess, mida rakendatakse laialt rasva- ja õlipüünistes;
abistatud flotatsioon, milles kasutatakse tahkete- ja vedelikuosakeste omadust ühineda/haakuda gaasimullidega, tekitades kompleksi osake/gaas, mille tihedus on väiksem kui vedelikul ning milles osakesed on dispergeerunud. Suspensioon või kompleksid tõusevad veepinnale, moodustades tiheda kihi, mida on võimalik kõrvaldada.
keemiliselt esile kutsutud flotatsioon, milles osakeste liitmiseks kasutatakse koagulante ja flokulante, mis on sobivaim kolloidide ülesujutamiseks

## Slide 33: Flotatsioon
Flotatsiooni kasutatakse sageli tööstusreovee puhastamiseks, kui vett reostab põhiliselt kolloidne materjal. Kui asulareovee puhastisse juhitakse toiduainetööstusest pärit reovett, on otstarbekam kohtpuhastina toimiv flotaator rajada tööstuse juurde.
Reoveepuhastites on sageli kasutusel abistatud flotatsiooni, kus flotatsiooni tekitatakse kas mehaaniliste seadmetega või õhku vedelikku pumbates. Õlide eraldamiseks reoveest kasutatakse mulle suurusega 2−4 mm, mis reovett intensiivselt segavad ja emulgeerivad. Heljum koos selle külge kleepunud orgaaniliste ja anorgaaniliste rasvadega koristatakse flotaatori rahulikuma vooluga osast.
Loomulikku flotatsiooni rakendatakse eelpuhastites (või kohtpuhastites) õlide eraldamiseks vedelikust. Samas tekib see ka fermentatsioonil, mille tulemusel tõuseb vedeliku pinnale vaht, milles on heljumit 20−40% ning tihedus on 0,7−0,8 kg/l.

## Slide 34: Peenmullflotatsioon
Peenmullflotatsioon on heljumi kõrvaldamise protsess, milles osakesed kinnituvad õhumullidele. Peenmullide tekitamiseks lahustatakse õhk vette rõhu all, mis suurendab õhu lahustuvust.
Rõhu all õhuga küllastatud vesi juhitakse flotaatorisse, kus rõhu alt vabanev õhk moodustab vette peeneid mulle. Vees olev heljum kleepub mullide külge ning moodustuv vaht ujutab selle veepinnale, kust saab selle lihtsasti eemaldada.

## Slide 35: Tänan!