## Slide 1: Aktiivmudapuhasti käitamine
Setitamine

## Slide 2: Selitamine ja setitamine
Selitamise eesmärk on reovees oleva heljumi kõrvaldamine raskusjõu või tsentrifugaaljõu toimel.
Selitamiseks on kasutusel ka flotatsioon, s.o heljuvate või emulgeerunud ainete lahutamine vedelikust neid õhumullide abil pinnale ujutades ning sealt vahuna koristades.
Selitada saab ka muutuva kiirendusega seadmete, nt hüdrotsüklonite, tsentrifuugide või vortex-tüüpi seadmete abil, milles toimivad samaaegselt nii raskusjõud kui ka tsentrifugaaljõud.
Kõige kasutatavam selitamisviis on setitamine, milles veest raskemad osised vajuvad nii joogi- kui ka reovee käitlemisel raskusjõu toimel setiti põhja.
Reovee puhastamisel rakendatakse setitamist liivaärastuses, eelsetitites või reovee bioloogilisel ja keemilisel käitlemisel tekkinud biomassi kõrvaldamiseks. Setitamine on kasutusel ka reoveesette tihendamisel

## Slide 3: Reoveepuhastuses toimub settimine mitut moodi:
üksikosakesesettiminene: osakesed setivad vabalt ühtlase kiirusega, teistest osakestest sõltumatult (ingl discrete particles settling);
helvessettimine (ingl flocculant particles settling): kui heljumit on vees vähe, kuid osakestel on võimalik liituda, kasvab settimiskiirus osakeste suurenemise tõttu;
tsoonsettimine (ingl zone settling) toimub siis, kui vedeliku heljumisisaldus on suur ning vedelik pigem liigub läbi osakeste vahelise ruumi, mistõttu vertikaalne settimiskiirus väheneb seda enam, mida suuremaks muutub heljumisisaldus. Settimise lõpuks tekib kaks silmaga eristatavat tsooni – vee- ja settetsoon;
survesettimine (ingl compression settling) toimub siis, kui heljumisisaldus on väga suur ning settimine toimub osakeste tekitatud rõhu all, nt paksu mudakihi alumises osas

## Slide 4: Üksikosakesesettimine
Vedelikus vabalt heljuvale osakesele mõjuvad vastassuunalised vertikaaljõud, s.o raskus- ja ülestõstejõud, mille vahe määrab osakese liikumise suuna ja kiiruse.
Üksikosakese settimiskiirust mõjutab selle kuju ja kaugus teisest osakesest. Mida rohkem erineb osakese kuju kerast, seda aeglasem on osakese liikumine võrreldes keraga.

## Slide 5: Üksikosakesesettimine
Reoveepuhastis toimub üksikosakesesettimine liivapüünistes ja eelsetitites, mida on nii püstiseid kui ka rõhtseid.
Püstsetitis eralduvad veest kõik osakesed, mille settimiskiirus ületab vee tõusukiirust, rõhtses on settival osakesel kaks liikumissuunda − horisontaalne ja vertikaalne .

## Slide 6: Üksikosakesesettimine
Kuna reoveepuhastuses on valdavalt kasutusel läbivoolsed setitid, on oluline, et osakesel oleks piisavalt aega settimiseks.
Läbivoolsetes setitites avaldub ideaaltingimustes (kui puuduvad otsevoolud, turbulents ja sette kõrvaldamisega kaasnevad kiirusgradiendid) settimiskiirus setiti sügavuse ja hüdraulilise viibeaja suhtena.
Kui osakesel pole aega settida, kandub ta setitist välja.

## Slide 7: Hüdrauliline pinnakoormus
Põhimõtteliselt kirjeldab hüdrauliline pinnakoormus qA seda, et kõik osakesed, mille settimiskiirus on suurem kui v0, vajuvad setiti põhja.
Praktikas on öeldu aga pigem teoreetilist laadi, sest osakese settimist võib väga tugevasti mõjutada sisse- ja väljavoolu ebaühtlane jaotus või põhja settinud mudakihi paksus ja selles toimuvad protsessid.
Seetõttu on hüdraulilisel pinnakoormusel põhinev setiti suuruse valik siiski ligikaudne ning arvestama peab ka viibeaega, keskmist horisontaalset liikumiskiirust, sügavust, turbulentsi, otseläbivoole ja muda mahukoormust.

## Slide 8: Hüdrauliline pinnakoormus, qA
Hüdrauliline pinnakoormus (i.k. surface laoding rate) on (reovee) vooluhulk puhastusseadme rõhtristlõike pinnaühiku kohta
Kasutatakse nt eelpuhastuse, filtrite, biokilel põhinevate süsteemide ja setitite arvutustes
  Ühik: m/h, (m3/d)/m2, (m3/h)/m2
A
Q
A – pindala,
Q – vooluhulk

## Slide 9: Helvessettimine
Üldiselt ei ole reoveepuhastuses osakeste omaette settimist, vaid nad settimisel liituvad, mistõttu veest eralduvate osakeste suurus, tihedus ja settimiskiirus pidevalt muutuvad.
Seda nimetatakse helvessettimiseks, mis algab juba siis, heljumit on üle 50 mg/l.
Kuna helvessettimisel on väga palju muutujaid, puuduvad selle kohta matemaatilised valemid, mistõttu soovitatakse teha laboratoorseid katseid.

## Slide 10: Tsoonsettimine
Järelsetitisse jõudes hakkab suurtest ja väikestest helvestest koosnev biomass settima koaguleerunud seguna, mille settimiskiirus sõltub heljumisisaldusest
Algul on settimine kiire, ent pidurdub tänu settinud heljumikihi tekkele, mis muudab oluliselt osakeste liikumist. Seda tüüpi settimist nimetatakse tsoonsettimiseks, sest visuaalselt on võimalik eristada sette- ja veefaasi.
Notes: Sellisel settimisel võib eristada kolme faasi. Aktiivmudasegu või muud heljumit sisaldava lahuse valamisel mensuuri hakkavad osakesed settima, kusjuures mensuuris on võimalik visuaalselt eristada nelja tsooni: a on selginenud vee tsoon, b – homogeense suspensiooni tsoon, c – üleminekutsoon, mida on sageli raske eristada ning d – sette tihenemise tsoon.
Ajahetkel 3, mida nimetatakse kriitiliseks punktiks, homogeense suspensiooni ja üleminekutsooni vaheline piir kaob ning sete hakkab tihenema. Kuni selleni oli settimiskiirus konstantne, kuid edasisel tihenemisel see aeglustub ning osakesed liituvad suuremateks. Nt kui aktiivmudasegu heljumisisaldus on algul (ajahetkel t = 0) 1 g/l, siis suureneb see settekihis 4 g/l-ni ning settimiskiirus väheneb algsest 6 m/h kuni 1,8 m/h. Ajahetkel 4 on jõutud tiheneva sette tsooni.

## Slide 11: Vesilinnu valem
Settimine on järelsetitis enamasti pidurduv ja selle kiirust saab kirjeldada Vesilinnu valemiga tsoonsettimise kohta:
(m/h) ,
  kus v0 ja k on settimiskonstandid, mis on saadud settimiskatsete tulemusena, vZSV on tsooni settimiskiirus (m/h) ning v0 on settimiskiirust kiire settimise faasis.
Kuna settimiskiirus sette tihenemisel pidurdub (heljumisisaldus settetsoonis suureneb), siis settimiskiiruse kirjeldamiseks selles faasis kasutatakse empiiriliselt leitavat koefitsienti k.

## Slide 12: Peep Aarne Vesilind
Peep Aarne Vesilind, ka P. Aarne Vesilind, (13. juuni 1939 Tallinn – 28. jaanuar 2018 Hanover, New Hampshire, USA) oli eesti tehnikateadlane, filosoofiadoktor ja professor.
Aarne Vesilind sündis Tallinnas ja elas Pirital, kuid lahkus koos vanemate ja vennaga 1944. aastal Eestist, elas seejärel Saksamaal Geislingeni laagris ning alates 1949. aastast Ameerika Ühendriikides.
1962. aastal lõpetas ta Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis Bethlehemis Lehigh' ülikooli ning sai 1968. aastal Põhja-Carolina ülikoolist Chapel Hillis doktorikraadi.
1970. aastast oli ta Duke'i ülikooli õppejõud, aastast 1977 professor. 1976. aastal oli külalisprofessor Uus-Meremaal Waikato ülikoolis. 1990–1991 töötas ta New Hampshire'is Hanoveris Darthmouthi eetikainstituudi külalisteaduri ja -professorina. Aastatel 1991–1996 oli ta rakenduseetika keskuse direktor.
Pärast 30-aastast tööd Duke'i ülikoolis jätkas ta oma akadeemilist karjääri Pennsylvania osariigis Lewisburgis asuvas Bucknelli ülikoolis.

## Slide 13: Tsoonsettimine
Tsoonsettimise kiirust määratakse spetsiaalse testi abil, mida on täpsemalt kirjeldatud standardis EVS-EN 14702-3.
Selle testi käigus mõõdetakse mensuuris settekihi piirpinna kõrguse muutust ajas. Tehtud mõõtmiste tulemusena on võimalik koostada tsoonsettimiskõver, mis koosneb kahest osast – kiire settimise faas (peaaegu lineaarne joon) ja tihenemise faas (kõver joon).
Tsoonsettimine kirjeldab reoveepuhasti aktiivmuda settimist järelsetitis. Detailsemalt on tsoonsettimise mõõtmisel järelsetitis toimuvat käsitletud setitivoogude analüüsimisel.

## Slide 14: Setitid
Vee voolusuuna järgi jagunevad setitid rõht- ja püstsetititeks.
ristkülikukujuline ehk rõhtsetiti,
ringikujulise pinnalaotusega ehk radiaalsetiti
Püstetiti

## Slide 15: Püstsetiti
Püstsetitis liigub vesi olenevalt setiti kujust kas täiesti vertikaalselt või nurga all üles.
Püstsetiti põhja kalle on selline, et settinud osakesed libiseksid raskusjõu toimel setiti põhja. Kaldenurk sõltub settivate osakeste omadustest, järelsetitis peab see olema >54o.
Et sete püstsetitis ei voola, saab põhja vajunud sette kõrvaldada ilma põhjakaabi abita, setitis on vähem turbulentsi ning settimine on rõhtsetitiga võrreldes mõnevõrra tõhusam.
Püstsetitid on tavaliselt sügavad, sest põhja kalle piirab setiti maksimaalset pindala: mida suurem on setiti pindala, seda suurem on selle sügavus.
Püstsetitite tavapärased sügavused jäävad vahemikku 5 kuni 8 m. Setiti kaldpõhjaga osas Hsetit = (0,6–1,0)∙ dsetiti, kus Hsetiti on sügavus ja dsetiti läbimõõt.

## Slide 16: Püstsetiti
Mida suurem on setiti hüdrauliline koormus, seda suurem on selle heljumi lahutamiseks vajalik pindala.
Kuna püstsetiti maksimaalset pinda piirab sügavus, rajatakse sageli mitu paralleelselt toimivat setitit (nt Põlva reoveepuhastil on kuus paralleelselt toimivat püst-järelsetitit).
Samas on sel juhul keeruline setiteid eri töörežiimides võrdselt hüdrauliliselt koormata.

## Slide 17: Rõhtsetiti
Suuremate hüdrauliliste koormuste puhul kasutatakse rõhtsetiteid, milles vee vool on peaaegu horisontaalne.
Nende põhjakalle võib olla väike, mistõttu sette koristamiseks on vaja mehaanilisi lahendusi.
Selleks kasutatakse põhjakaape (nt Tartu reoveepuhasti järelsetitites) või imisüsteeme (nt Tallinna ja Kohtla Järve reoveepuhastites).

## Slide 18: Rõhtsetiti
Kuna rõhtsetitites setib heljum voolavast veest, peab neid dimensioneerima mõnevõrra väiksematele pinna- ja mudakoormusele.
Peale nelinurksete rõhtsetite on rajatud ka ringikujulise pinnalaotusega radiaalsetited.
Setiti põhja vajunud muda lahjeneb selle mehaanilise liigutamise käigus, mistõttu eelsetiti põhja settinud muda on tihedam kui järelsetiti tagastusmuda oma.
Põhja vajunud sette lükkavad põhjakaabid setiti alguses paiknevasse kolusse ning koristatakse sealt kas õhtõstuki või pumpade abil.

## Slide 19: Lamellid
Settimise tõhustamiseks on otsitud eri viise ning seda on tehtud mitut moodi:
  suurendatakse setiti pindala, millega saadakse sama pinnakoormuse ja mahu juures suurem tõhusus;
  voolamine on muudetud võimalikult stabiilseks, et settimine kindlasti toimuks.
Levinud lahendus on kasutada setitis lamelle, milles vesi voolab kolme moodi:
  settega vastassuunas;
  koos settega ülalt alla;
  sette suhtes ristisuunas.
Osakeste liikumist lamellis mõjutavad raskusjõud
ja vee liikumissuund
Notes: Lamellsetiti tegelik vaba pindala on oluliselt väiksem toimivast pindalast, milleks arvestatakse lamellide pinnaprojektsioonide summat. Seetõttu on lamellsetiti soovitatav pinnakoormus vee vaba pindala kohta tavalise setitiga võrreldes oluliselt suurem: 5–15 m/h.
Lamelle valmistatakse plaatidest või torudest, mis võivad olla ümmargused, nelinurksed või kuusnurksed. Ummistumise vältimiseks peaks lamellide vahekaugus olema 50–80 mm ning muda kõrvaldamisel jälgida, et selle tase ei tõuseks kunagi lamellide alumise servani.
Lamellsetitite kasutamist piirab lamellide ummistumine, mida põhjustavad neile kasvavad mikroorganismid ja vetikad, mistõttu lamellsetiteid on vaja aegajalt pesta.

## Slide 20
Notes: Setitid on plaanis kas ristküliku-/ruudu- või ringikujulised. Ringikujulised vajavad suuremat maa-ala, nelinurksed on rajatavad külg-külje kõrvale. Horisontaalsetititel ei soovitata üle 8 m laiust, sest laiematel muutub settekaap väga raskeks, mis muutub keerukaks selle konstruktsiooni ja kasutamise. Ringikujulistel setititel ei soovitata samadel põhjustel setiti läbimõõtu üle 40 m.
Setitite dimensioneerimiseks on mitmeid võimalusi. Eestis on seda tehtud peamiselt Saksa standardi järgi, kuid kasutatakse ka Soome metoodikat (joonisel kujutatud tüübid, mille dimensioneerimisel võetakse aluseks juhtarvud)
Väga oluline on voolu ühtlane jagunemine kogu setiti ristlõikele, milleks sissevooluvesi juhitakse läbi nt perforeeritud kanalite või seinade. Soovitatav voolukiirus sissevooluavades on 0,25–0,35 m/s, keemilise sadestuse korral 0,2–0,3 m/s.
Väljavoolukanalid rajatakse tavaliselt hammasülevooludena, mille ette käib pinnaprahi- ja voolutõke. Selleks et vool ei tekitaks settimishäireid, soovitatakse valida ülevoolurennide koormuseks eelsetitis kuni 20 m3/h ning järelsetitis 10 m3/h renni pikkusühiku kohta.

## Slide 21: Eelsetiti
Reovees leiduvate tahkete ainete settimine toimub üksikosakese või helvestuva settimise teooria kohaselt.
Samas ei rakendata eelsetiti tõhususe arvutamisel enamasti kompleksseid arvutusvalemeid, vaid pigem empiirilist lähenemist.

## Slide 22: Järelsetiti
Järelsetiti erineb teistest setititest selle poolest, et heljuvate aktiivmudaosakeste vahel toimivad vastasmõjud ning setitil on kaks tehnoloogilist eesmärki: heljumivaba väljavooluvee tagamine ja sette tihendamine.
Aktiivmuda settimist käsitletakse tsoonsettimisteoorias.
Notes: Joonisel on kujutatud järelsetiti põhimõtteskeem. Aktiivmudapuhastist juhitakse muda ja puhastatud vee segu (QSV + QTM) setiti keskele, kus see jaguneb ühtlaselt horisontaalse ristlõikepinna ulatuses. Selles sissevoolu- ja segunemistsoonis (h3) on sette ainesisaldus ühtlaselt jaotunud ja vastab aktiivmudasuspensiooni sisaldusele aktiivmudapuhasti viimases mahutis (XTS,R). Puhastatud heitvesi lahutatakse sissevoolutsoonist ülespoole jäävas eraldustsoonis h2. Seda tsooni läbib väljavooluhulk QVV ning selles tsoonis väheneb reovee kuivainesisaldus alt ülespoole. Järelsetiti ülaossa jääb puhta vee tsoon h1 ning selle ja eraldustsooni vahele mudapadja hästi eristuv pind. Tavaliselt arvestatakse h1 paksuseks vähemalt 0,5 m.
Sissevoolutsoonist h3 allapoole suundub tagastusmuda ja liigmuda vooluhulk (QTM+QLM). Selles tsoonis (h4) aktiivmuda tiheneb ning XKA suureneb. Kuna tsoonsettimise tõttu on settimiskiirus ja sette saavutatav kuivainesisaldus piiratud, tekib setiti põhjas maksimaalse kuivainesisaldusega tsoon, millest tagastusmuda juhitakse tagasi puhastusprotsessi.
Settimistsoonide kõrgusi ning nende sõltuvust aktiivmuda omadustest ja vooluhulkadest on võimalik arvutada standardi ATV A 131 [4] järgi. Järelsetiti veebilanssi kirjeldab hästi joonisel kujutatu, kus QSV = QVV + QLM, kuid arvutuste lihtsustamiseks loetakse liigmuda hulk sageli võrdseks nulliga

## Slide 23: Setiti koormuse arvutamine tsoonsettimise kaudu
Setiti tõhusaks toimimiseks on oluline leida tasakaal selle põhja suunas liikuva (laskuva) settevoo ja väljavoolust tingitud kerkevoo vahel. Heljum vajub põhja poole nii raskusjõu kui ka tagastusmuda kõrvaldamisest tingitud laskevoolu toimel.
Raskusjõu tõttu settinud heljumivoog qKA,g on settimiskiiruse (vZSV) ja heljumisisalduse (XKA) korrutis:
(kg/m2∙h).
Kombineerides eelnevat valemit Vesilinnu valemiga, saame:
(kg/m2∙h).

## Slide 24: Meeldetuletuseks - massi pinnakoormus, qKA
Massi pinnakoormus (i.k. mass surface laoding rate) on koormus pinnaühiku kohta
Kasutatakse nt filtrite, biokilel põhinevate süsteemide ja setitite arvutustes
  Ühik: (kg/d)/m2, (kg/h)/m2, (kg/d)/ha
A
Q, C
A – reaktori pindala,
Q – vooluhulk,
C - ainesisaldus
Meenuta, kuidas arvutati reostuskoormust!

## Slide 25: Heljumi settimisvoog
Sooritades eri heljumisisaldusega vee settimiskatseid saab luua mitu XKA- ja qA,g-väärtuste kombinatsiooni, mille abil koostatakse heljumi settimisvoo graafik, kandes y-teljele qA,g ja x-teljele vastava heljumisisalduse väärtuse.
See graafik kirjeldab raskusjõu põhjustatud heljumivoogu setitisse.
Chart: Heljumisisaldus (kg/m3)
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
Laskevoolu setitimuda voog | 0 | 6.1405 | 10.0548 | 12.3483 | 13.4799 | 13.7955 | 13.5537 | 12.9463 | 12.1138 | 11.1577 | 10.1501 | 8.1646 | 6.3851 | 4.8915 | 3.6887 | 2.7473 | 1.4814 | 0.55772
Notes: Heljumi settimisvoo graafik on kõverjoon, mille kõrgpunkt asub sageli heljumisisalduse vahemikus 2–3 g/l. Väiksema sisalduse puhul voog väheneb heljumi vähesuse tõttu ning suurema puhul pidurdub settimiskiirus.

## Slide 26: Tagastusmuda kõrvaldamine
Heljumi liikumist põhja suunas põhjustab peale raskusjõu ka tagastusmuda kõrvaldamine setiti põhjast (laskevool).
Kindla tagastusmuda vooluhulga puhul kujutab setitimuda laskevoolu voogu qKA,TM tõusev sirgjoon , mille väärtus sõltub muda heljumisisaldusest.
Chart: Heljumisisaldus (kg/m3)
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
Laskevoolu setitimuda voog | 0 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5

## Slide 27: Setitimuda pinnakoormus
Mõlema heljumivoo liitmisel leitakse kogu vajuv heljumivoog (qKA), mida nimetatakse ka setitimuda pinnakoormuseks:
Setitimuda laskevoolu voog
Raskusjõu tõttu settinud heljumivoog

## Slide 28: Setitimuda pinnakoormus
Notes: Setitimuda pinnakoormus (qKA) saavutab oma miinimumi heljumisisalduse juures, mida kutsutakse piirsisalduseks XKA,piir. Kui setiti heljumisisaldus on XKA,piir-st väiksem, siis qKA,g suurenemine kompenseerib qKA,TM vähenemist, ning kui XKA > XKA,piir, kompenseerib qKA,TM suurenemine qKA,g vähenemist. Settekiht, mille heljumisisaldus on võrdne XKA,piir-ga, võib osutuda setiti töö pudelikaelaks, sest selles kihis liigub põhja suunas kõige vähem muda. Tasub meeles pidada, et üks setiti funktsioone on heljumi tihendamine, mis omakorda tähendab, et sette heljumisisaldus on eri sügavustel erinev.
Juhul, kui XKA= XKA,piir, võib lugeda qKA kriitiliseks ning see tähendab, et setiti on kriitiliselt koormatud ning heljum võib iga hetk hakata välja kanduma. Eriti oluline on see sademete põhjustatud tipuvooluhulkade ajal
Kirjeldatud setiti koormuse määramine võetakse aluseks setiti voogudepõhise juhtimise ja tasakaalupunkti analüüsimisel, seda põhimõtet kasutatakse ka puhastusprotsesside modelleerimisel. Selle rakendamiseks ei piisa siiski tavapärasest 30-minutilise settemahu ega mudaindeksi määramisest, vaid mõõtma peab ka aktiivmuda settimiskiirust. Settimiskiiruse määramine on aga ajamahukas ning seda on aktiivmuda settimisomaduste määramisel vähem kasutatud.

## Slide 29: Setiti koormuse arvutamine sõltuvalt muda settimisomadustest
Praktikas on aktiivmuda omaduste hindamiseks kasutusel 30-minuti settimistest üheliitrises mensuuris, mille taandatud tulemust kutsutakse Mohlmanni indeksiks või mudaindeksiks (ingl sludge volume index, SVI) (ml/g või l/kg).
Mida väiksem on SVI, seda paremini muda setib.
Saksa standardite kohaselt on järelsetiti dimensioneerimisel mudaindeksi soovitusvahemik 50 l/kg ≥ SVI ≤ 200 l/kg
(ml/g või l/kg),

## Slide 30
Tavaliselt hinnatakse setitite koormuse arvutamisel pinnakoormust qA=Q/A, mis näitab väljavooluvee voolamiskiirust (meetrit tunnis) läbi setiti ristlõikepindala. See suurus iseloomustab ainult hüdraulilist pinnakoormust ning ei võta arvesse aktiivmuda settimisomadusi ega kinni peetud muda hulka.
Järelsetitite puhul tuleb arvestada, kui palju setet juhitakse eraldamiseks setitisse. Selleks hinnatakse, kui suur sette maht järelsetitisse eraldamiseks ja tihendamiseks juhitakse. Sette mahtu määratakse 30 minutit settinud aktiivmuda ruumalana (SV) või eelistatult lahjendatud muda ruumalana (DSV). Setitimuda pinnakoormus:
(m3/(m2∙h) või l/(m2∙h)),
  kus DSV on lahjendatud muda ruumala (l/m3).
Järelsetiti muda pinnakoormus qA,m näitab, mitu liitrit setet juhitakse eraldamiseks järelsetitisse ühe pinnaruutmeetri kohta. Nagu valemist näha, sõltub see muda mahust, mitte mudaindeksist. Seega saab halvemini settivat muda (suurem SVI) sama hästi eraldada kui madalama SVI-ga setet, kui selle sisaldus on reaktoris proportsionaalselt väiksem. Mida parem on muda settivus, seda suuremat aktiivmudasisaldust saab reaktoris hoida.

## Slide 31: Settivuse katsed
Settivuse määramine
https://www.youtube.com/watch?v=kbo0OwIkc18

## Slide 32: Setiti voogude juhtimine
Järelsetiti tööpunkti analüüs (ingl state point analysis, SPA) on lihtsustatud matemaatiline moodus järelsetiti jõudluse ennustamiseks, kasutades järgmisi andmeid:
  sissevooluvee vooluhulk (Q);
  tagastusmuda vooluhulk (QTM);
  sissevooluvee heljumisisaldus (XKA) või aktiivmudasisaldus (XKA,BM);
  setiti pindala Asetiti;
  kasutusel olevate setitite arv;
  muda mahuindeks (SVI).

## Slide 33: SPA määramine
määrata järelsetitisse siseneva vee heljumisisaldus (aktiivmudasisaldus) XKA ning korrutada see hüdraulilise pinnakoormusega
tõmmata ülevoolujoon koordinaatitelt XY=0 läbi tööpunkti. Ülevoolujoon kujutab setitimuda pinnakoormust sõltuvalt heljumisisaldusest, kuid ei võta arvesse kõrvaldatava sette voogu
kuna setitisse sisenev vesi liigub setitis samaaegselt kahes suunas (tõusvalt ja vajuvalt), kuvatakse vajuvoolu setitimuda voog (qKA,TM) negatiivse kaldega. Selleks tuleb esmalt leida kogu setitimuda pinnakoormus (qKA) olemasoleva heljumisisalduse XKA juures. Arvutatud tulemus märgitakse punktina graafikule nii, et Y = qKA ja X = 0. Saadud punktist tõmmatakse läbi tööpunkti negatiivse kaldega sirge (vajuvoolujoon) kuni X-teljeni. Punkt, kus sirge X-teljega lõikub, näitab põhjamuda eeldatavat heljumisisaldust (XKA,TM).
määrata tsoonsettimise kiirus eri heljumisisalduste juures ning kuvada raskusjõu tõttu settinud heljumi voo qKA,g kõver.

## Slide 34: Järelsetiti tööpunkti analüüs

## Slide 35
Notes: alakoormatud: tööpunkt asub allpool heljumivoo kõverat. Settimiskiirus > Q/Asetiti. Heitvees on vähe heljumit;
kriitiliselt koormatud: tööpunkt on heljumivoo kõveral. Settimiskiirus = Q/Asetiti. Setitist võib heljum välja kanduda (tippvooluhulkade puhul kindlasti);
ülekoormatud: tööpunkt on väljaspool vookõverat. Settimiskiirus < Q/Asetiti. Heljum kandub setitist välja.
alakoormatud: vajuvoolujoon on allpool qKA,g-joont. Heljumit märkimisväärselt ei kogune ning märgatavat mudatekki ei ole;
kriitiliselt koormatud: vajuvoolujoon puutub kokku piirava voo qKA,g laskuva haruga. Tekib mudatekk ning tööpunkt võib olla vastuvõetav heljumi ööpäevase tippkoormusega toimetulemiseks. On vaja vältida mudateki jätkuvat kasvu;
ülekoormatud: vajuvoolujoon lõikub qKA,g kahaneva haruga. Muda koguneb märkimisväärsel hulgal ning mudatekk on sügav. Mudateki jätkuv kasv põhjustab tõenäoliselt heljumi väljakannet.

## Slide 36: Muud setiti tööd mõjutavad tegurid
Surnud piirkonnad ja otseläbivoolud
Järsk temperatuurimuutus
Vahutamine bioloogilises puhastusetapis, mis kandub edasi järelsetitisse
Aktiivmuda pundumine ja vahutamine
Järelsetiti pinnale kogunev muda
Heljumi väljakandumine
Hüdraulilised probleemid järelsetitis
Mudakerked järelsetitis
Madalad setitid
Linnud
Vetikad

## Slide 37: Tänan!