## Slide 1: Biokilepuhastus

## Slide 2: Biokile
Biokile (ingl biofilm) on mikroorganismide kooslus, mida ümbritseb limakiht ehk rakuväline polümeerne substraat (EPS).
Biokile massist moodustavad 5−25% bakterid, ülejäänu on valdavalt EPS ja vesi. EPS moodustab mikroorganismide ümber kaitsva kihi, mis võimaldab neil omavahel kergemini seonduda ning pakub kaitset keskkonnatingimuste muutuste ning mürgiste ainete eest.
Kui üksikbakter on tundlik keskkonnatingimuste muutustele, siis biokiles on ta märksa paremini kaitstud ning eri mikroorganismide koostoimel tekib selles (nt toitainete lagundamisel) sünergia.
Notes: EPS võib olla ka toitainete allikaks, kuid selle komponendid (eelkõige biopolümeerid) lagunevad aeglaselt. Tänu oma eri funktsioonidele määrab EPS biokile mikrokeskkonnas elavate rakkude vahetud elutingimused, mõjutades poorsust, tihedust, veesisaldust, laengut, sorptsiooniomadusi, hüdrofoobsust ja mehaanilist stabiilsust. On leitud, et looduses esineb üle 95% baktereist biokilena

## Slide 3: Biokile teke
Biokile tekkeks on vaja:
  substraatide (toitainete) olemasolu,
  füüsiline pind (ehk kandja), millele bakterid saavad kinnituda,
  kasvuks ja arenguks vajalik elukeskkond.
Oma toimefaasi lõpus irdub surnud biokile kandjalt, osaliselt mineraliseerub ja kõrvaldatakse liigmudana reoveepuhastist.

## Slide 4: Biokile teke
Notes: esimeses etapis toimub üksikute mikroobide esmane kinnitumine piirpinnale (kandjale). Selles etapis on täheldatav veel osakeste pidev korrapäratu nn Browni liikumine, mistõttu mikroobid võivad nt turbulentsi või loputamise toimel kandjalt kergesti eemalduda;
teises etapis toimub mikroobide pöördumatu kinnitumine (ja ka esimene jagunemine) piirpinnale, mil bakteritel tekib pinnaga tugev side ning nad lukustuvad EPS-i abil piirpinnale, millele biokile hakkab tekkima. Sellest etapist peale on biokile eemaldamine keeruline ning nõuab mehaanilist jõudu või keemilist töötlemist;
kolmandas etapis toimub biokile aktiivne kasv ning bakterid moodustavad kolooniaid. Negatiivsete keskkonnamõjude eest kaitseb neid piisavalt paks biokile;
neljandas etapis jätkub biokile kasv (küpsemine), mille raames moodustuvad toitekanalid, biokile struktuurid ja tsoonid (aeroobsed, anoksilised ja anaeroobsed). Selles etapis võivad biokilesse lisanduda seened;
viies etapp on bakterite vabanemine biokilest, mis võib toimuda mitmel põhjusel. Biokile lagunemine ei pea viima selle täieliku hävimiseni, vaid kiles olevate bakterite hulk võib väheneda. Lagunemine võib toimuda nii keskkonnatingimuste toimel (nt tugevnev veevool) kui ka olla bakterite endi indutseeritud, eritades rakust biosufraktante (bioloogilist päritolu pindaktiivseid aineid), mille toimel biokile maatriks laguneb. Reoveepuhastuses soovitakse tagada rakendatava puhastustehnoloogia jaoks optimaalset biokile paksust, kusjuures seda aitavad saavutada õiged keskkonnatingimused (hüdraulika, mehaaniline stress jm). Irduv biokile on osa puhastusprotsessis tekkivast liigmudast

## Slide 5: Biokiletehnoloogia
Bioloogiliste reoveepuhastusprotsesside toimimiseks on vaja:
  reaktoris tekitada sobilike tingimustega (hapnik, pH, temperatuur) keskkond ning sellesse kontsentreerida (kasvatada) piisavas koguses aktiivseid mikroorganisme;
  need aktiivsed mikroorganismid tuleb veest kõrvaldada enne, kui puhastatud heitvesi süsteemist väljub
See, kas süsteemis hakkab kasvama biokile või suspensioonis olev biomass, sõltub väljauhtumisest ehk tahke aine viibeajast süsteemis.
Notes:   Kui väljauhtmine on aga väike, saavad kasvueelise aktiivmudahelvestes kasvavad mikroorganismid, kuna neil on nii hapnik kui toitained paremini kättesaadavad kui biokile asukatel, milles toimuvaid protsesse piirab difusioon ehk massiülekanne
  Kui välja uhutava suspensiooni biomassi hulk on selle kasvukiirusest suurem, hakkavad mikroorganismid paljunema biokiles. Kuna biokilesüsteemides mudatagastus puudub, uhutakse helvestes (suspensioonis) olevad bakterid süsteemist välja, biokilele kinnitunud mikroorganismid on aga väljauhtmise eest kaitstud ning saavad sobilikes tingimustes paljunemist jätkata.

## Slide 6: BT eripärad
Olenevalt tehnoloogiast võib biokilepuhastites mittelahustuvate osakeste sidumine olla väiksem, st et osa heljumist liigub reaktorist läbi ja jääb vette. Heljumi veest kõrvaldamiseks on siiski üldjuhul vaja omaette puhastusetappi
Peamiselt kõrvaldatakse lahustunud toitaineid – üldjuhul on vaja reovett tõhusalt eelpuhastada, s.o kõrvaldada mittelahustunud osised enne vee jõudmist bioreaktorisse.
Biomassi viibeaeg (SRT) on teoreetiliselt lõputu, praktikas sõltub irdumisest
  Võimaldab hästi isoleerida ja sihiteadlikult läbi viia huvipakkuvaid protsesse (nt nitrifikatsiooni) ja seeläbi teatud juhtudel kasuta väiksemaid mahuteid (nt nitrifikatsiooniks)

## Slide 7: Massiülekande piirangud
Biokileprotsesside kineetikat mõjutavad väga oluliselt difusioon, s.o ainete liikumine nende sisalduste erinevuse (gradiendi) tõttu
Rusikareegliks võib pidada, et ainete difusioonikiirus biokiles moodustab vaid 80% nende difusioonikiirusest vees
  biokiles võivad areneda eri keskkonnatingimuste ja toitainetesisaldustega tsoonid, sest mikroorganismid jõuavad substraadi ja elektrondoonorid kiiremini ära tarbida, kui uusi difusiooni toimel juurde kandub.
Notes: Tihedalt kokku pakitud kooslustes mõjutab ainesisalduse gradient nii F/M suhet kui ka toitainete (ning ka lahustunud hapniku) piiratud kättesaadavust.
Massiülekande puhul ei ole tegemist ühe konkreetse suurusega (koefitsiendiga), vaid see sõltub paljudest asjaoludest. Peamist rolli mängib küll biokile paksus, kuid seegi ei ole üheselt seadistatav ega defineeritav, vaid sõltub nii reovee omadustest, biokilekandja tüübist, reaktori iseärasustest, mehaanilistest seadmetest ja muudest asjaoludest. Väga oluline on ka biokile ja vesifaasi vaheline piirkiht (voolavas vedelikus oleva jäiga keha pinna lähedane õhuke vedelikukiht, mille paksus on pöördvõrdeline ruutjuurega Reynoldsi arvust), mida loetakse seisva veega kihiks ning seetõttu algab difusiooni mõju juba selles. Seetõttu on uputatud biokileprotsessides vajalik hoida tavaliselt suuremat (3−6 mgO2/l) lahustunud hapniku sisaldust kui aktiivmudapuhastuses (0,5−2 mgO2/l).
Biokile kõige välimise tsooni (aeroobse tsooni) asukad on aeroobsed mikroorganismid, kes nõuavad kõige rohkem hapnikku. Aeroobses tsoonis asuvad tavaliselt ka nitrifitseerivad mikroorganismid (ammooniumlämmastikku oksüdeerivad bakterid ehk AOB-d ja nitritiiooni oksüdeerivad bakterid ehk NOB-d). Biokile järgmises, anoksilises tsoonis, saavad elada vaid mikroorganismid, kes kasutavad hapnikuallikana ühendeid, milles hapnik on seotud kujul, näiteks denitrifitseerijad või sulfaadi taandajad. Biokile viimases tsoonis, kus hapnikuressursid sisuliselt puuduvad, elavad anaeroobsed mikroorganismid, kes kasutavad hapnikuvabade ühendite lagundamisel eralduvat energiat. Kuna difusioonikiirus piirab toitainete voogu, jäävad biokiles paremini ellu need mikroorganismid, kes on kohastunud eluks piiratud ressursside tingimustes (K-strateegid).

## Slide 8: Difusiooni mõju ehk kui kaugele vesilahusest ained biokile sees võivad jõuda?
[m],
kus Lkrit on kriitiline kaugus (m), Dbk – aine difusioonikiirus biokiles (m2/d), µmax – mikroorganismide maksimaalne kasvukiirus (d-1), Y – saagisetegur, mis iseloomustab aine (substraadi) tarbimist uute mikroorganismide kasvuks (g/g), KS – substraadi küllastustegur (g/m3) ja Xbk – mikroorganismide hulk biokiles (g/m3).
Seda, kas biokile sees tekib piirkondi, kuhu ained vesilahusest ei jõua, saab hinnata biokile paksuse (Lbk) ja kriitilise kauguse (Lkrit) suhte kaudu:
  kui Lbk/Lkrit<0,4, jõuab substraat kõigisse biokile osadesse ning difusioonist tingitud piiranguid ei ole;
  kui Lbk/Lkrit >4, on biokile niivõrd paks, et eeldada võib difusioonipiirangut ning biokiles tekivad erineva toitaine- ja hapnikusisaldustega tsoonid, milles kasvavad mikroorganismid, kelle nõuded nii elutegevuseks vajalike toitainete kui ka hapniku suhtes on erinevad.
Notes: Kriitiline kaugus on teoreetiline kaugus, kui kaugele vesilahusest ained biokile sees võivad jõuda.

## Slide 9: Biokilereaktorid
Biokilereaktorid: a − nõrgbiofilter (ei ole uputatud), b − fikseeritud biokilekandjaga sukelbiofilter, milles vool liigub alt üles (ingl upflow) või c – ülalt alla (ingl downflow), d − membraan-biokilereaktor, e – biorootor, f – liikuva biokilekandjaga reaktor, g − keevkihiga biokilereaktorid (ingl expanded (EBBR) and fluidized (FBBR) bed bioreactor), h − õhktõstukiga graanulmudasüsteem.

## Slide 10: Nõrgbiofilter
Tegemist on tugimaterjaliga (peamiselt graniitkillustiku, viimasel ajal plastiga) täidetud reaktoriga, mille pinnale ühtlaselt pihustatatud reovesi läbi nõrgub.
Tugimaterjal ei ole kunagi üleni vee sees, mistõttu bakterid saavad hapnikku nii õhust kui ka veest.
Reovesi juhitakse nõrgbiofiltrisse läbi veejaoturi või pritsitakse vihmutite abil tugimaterjali pinnale.
Biokiles elavad mikroorganismid saavad veest toitaineid ja hapnikku.
Notes: Nõrgbiofiltrid (ingl trickling filter) on kõige vanemad biokilereaktorid, mis võeti kasutusele juba 20. sajandi alguses ning on tänini praktikas (eriti soojas kliimas) levinud.
Algselt kasutati nõrgbiofiltrites biokile kandeelementidena ainult looduslikke materjale, sh kive, kruusa, killustikku, räbu, puitu, turvast, jämeliiva. Kivide läbimõõt oli tavaliselt 5−10 cm, filtrikeha ei võinud olla kõrge, et õhu sissepääs ei oleks takistatud. Kividevaheline, õhu liikumiseks vajalik vaba ruum (kirjeldatakse terminiga tugimaterjali avatus ehk tugimaterjalivaba osa reaktori ruumalast), on kõigest 30−35% üldruumalast, mis ei lubanud ehitada kõrgeid nõrgbiofiltreid. Plastelementidega filtrites on avatuse protsent 90−98%. See, et looduslikud materjalid on kaalult rasked, seadis piiranguid ka rajatise konstruktsioonile, nõnda et kivi- ja killustiktäidisega nõrgbiofiltrite filtrikeha tüsedus oli tavaliselt 1,8−2,4 m. Kerged plasttäidised lubavad ehitada oluliselt kõrgemaid torn-nõrgbiofiltreid. Viimase aja nõrgbiofiltrites kasutatakse plastist tugimaterjale eripindalaga 100–300 m2/m3, ent ka looduslikud materjalid on kasutusel.

## Slide 11: Nõrgbiofilter
Nõrgbiofilter toimib väljatõrjereaktori põhimõttel: reovesi jaguneb ristlõike ulatuses ühtlaselt ning reaktori sisse- ja väljavoolutsoonide vahel on olemas reovee ainesisalduse selge gradient
Reeglina hoitakse reovee orgaanilise aine sisaldus reoveepihustites (s.o reaktori sissevoolutsoonis) alla 150 mgBHT7/l, mille tagamiseks on kindlasti vaja eelpuhastust, aga tavaliselt ka veeringlust
Reaktori ülemises osas laguneb orgaaniline aine heterotroofsete mikroorganismide abil
Sellele järgnevas üleminekufaasis (kui lahustunud KHT sisaldus on väiksem kui 100 mg/l), käivitub esmane nitrifikatsioon. Täiemahuline nitrifikatsioon algab aga alles siis, kui lahustunud KHT sisaldus on alla 20 mg/l

## Slide 12: Nõrgbiofilter
Liigmuda tekke suhtes tuleb arvestada, et suur osa sisenevast heljumist jõuab nõrgbiofiltri väljavoolu, mis tuleb sealt kõrvaldada ja juhtida settekäitlusesse. Olmereovee puhul võib arvestada, et liigmuda tekib nõrgbiofiltris 0,75 kgKA sissevooluvee 1kg BHT5 kohta
Saksamaal on tüüpiliste olmereovee nõrgbiofiltrite kõrgus 3−5 m ja läbimõõt 5−35 m, praktikas on otstarbekaks osutunud 4 m kõrgused biofiltrid. Pinnakoormus qA,NBF peaks mineraalse täite puhul olema vähemalt 0,4 m/h (arvestades ka ringlust), plasttäite puhul vähemalt 0,8 m/s. Minimaalne pinnakoormus on vajalik selleks, et biokile piisavalt märguks, väiksema koormuse korral võib biokile hakata kuivama ja kaotada tõhusust.

## Slide 13: Sukelbiofilter
Sukelbiofiltri peamine osa on pooleldi (kuni 40% ulatuses) reovees aeglaselt pöörlev trummel.
Trumli sees on üksteise kõrvale paigutatud plastkettad (ketasbiorootor) või silindrikujuline korv, mis on täis suure eripinnaga plastelemente (biorootor).
Trumli pöörlemisel on osa täidisest ja sellel olevast biokilest veest väljas, osa vee sees. Veest väljas oleku ajal saavad mikroorganismid hingata ning vees olles toituda.
Mahutist, milles trummel pöörleb, voolab vesi järelsetitisse, kuhu settinud irdunud biokile ja sissevooluvees olev heljum pumbatakse liigmudana settekäitlusesse.

## Slide 14: Sukelbiofilter
Sukelbiofiltri dimensioneerimine toimub selle eripinna järgi. Samas on täheldatud, et kogu pind ei ole bioloogiliselt aktiivne (on ka sesoonseid erinevusi), mistõttu on soovitatav lugeda töötavaks vaid 30% võrra vähendatud pindala
Tavaliselt arvestatakse, et bioloogiliselt on aktiivne kuni 100 m2/m3, kui just ei ole pilootkatsetega tõendatud, et töötav pind on suurem.
Detailsem dimensioneerimine võtab arvesse ka rootori pöörlemiskiiruse, hüdraulilise koormuse, viibeaja, rootori uputamissügavuse ning puhastusetappide arvu.
Neile vastavaks tuleb projekteerida mehaanilised seadmed, sealhulgas mootor, reduktor jm.
Sukelbiofiltri uputussügavus on orgaanilise aine ärastamise korral ca 40%, denitrifikatsiooni korral (mille jaoks seda rakendatakse harva) suurem.

## Slide 15: Sukeltugimaterjaliga biofilter
Sukeltugimaterjaliga biofilter (ingl submerged fixed bed biofilm reactor) on biokilepuhasti, mille tugimaterjal on üleni reovee sees
Reovesi siseneb tavaliselt mahuti põhjast (puhastit käitatakse ülesvoolu), ent võimalik on ka allavoolu käitamine.
Sukeltugimaterjaliga biofiltrid on varustatud mahuti põhja lähedal paikneva õhustussüsteemiga.

## Slide 16: Sukelbiofilter
Tehnoloogiliselt jagunevad sukelbiofiltrid peale üles- ja allavoolusüsteemide kaheks puhastiliigiks:
õhustatud sukelbiofilter (ingl submerged aerated filter, SAF), milles on nõrgbiofiltriga sarnased biokilekandjaid ning mille väljavooluvett on vaja järelpuhastada (nt järelsetitis). SAF-i edasiarendusena on kasutusele võetud SFBBR (ingl submerged fixed bed biofilm reactor), mida kasutatakse Eestis asulareovee puhastamiseks.
sukelgraanulfilter (ingl biological aerated filter (ingl granular medium, BAF) või ka submerged aerated biofilter, (ingl granular medium, SAB), milles on peened suure eripinnaga graanulikandjad ning mis hoiavad kinni ka heljuvmuda (kaasneb filtrimisefekt), mistõttu nad on varustatud tagasipesuga. Nende väljavooluvesi järelpuhastit ei vaja, sest järelpuhastus toimub sukelgraanulfiltri enda sees.

## Slide 17: Kinnistugimaterialiga sundõhustatavad biokilereaktorid – SFBBR
SFBBR puhastites paikneb suure eripinnaga (100–300 m2/m3) plastelementidest tugimaterjal õhustuskambris, mille põhjas olevate pihustite kaudu jõuab õhuhapnik puhastavasse vette ja sealt tugimaterjalil elutseva biomassini.
Tugimaterjale on mitmesuguseid, enamasti on kasutusel plastist tugimaterjalid, mis valmistatakse ja paigutatakse õhustuskambritesse blokkidena. Ehitatakse nii aeroobseid kui anaeroobseid SFBBR biokilereaktoreid.
SFBBR-i õhustussüsteem peab olema piisavalt tõhus, et tagada veeringlus tugimaterjali sees (tõhus kontakt reovee ja biokile vahel) ning aidata kaasa surnud biokile irdumisele kandeelementidelt. Samuti peab õhustus tagama piisava hapnikusisalduse biokile arenguks. Teatud juhtudel kasutatakse biokilekandjate perioodilist (nt 15 min päevas) intensiivset läbipuhumist tõhustamaks biokile irdumist. Kasutusel on nii peen-, kesk- ja jämemullõhustus.

## Slide 18: Sukelgraanulfilter (BAF või SAB)
Sukelgraanulfiltrid on alates 1980-ndatest arendatud granulaarsüsteemis, kasutades üleni vees olevaid väikesemõõtmelisi (0,7–8 mm) biokilekandjaid, mille eripind (1000−3600 m2/m3) on muude fikseeritud kandjatega võrreldes märksa suurem.
Kandjad paiknevad kindlas reaktoriosas, kus tavaliselt tagavad nende ühtlast jaotust perforeeritud betoonplaadid. Sel moel moodustub biokilekandjatest filtreeriv kiht ja ühildatud on nii bioloogiline aktiivsus kui ka filtratsioon
Tänu filtrimisele heljum süsteemist välja ei pääse, vaid hakkab sinna kogunema. Seetõttu on sukelgraanulfiltrid varustatud tagasipesusüsteemiga, mis aktiveerub kriitilise survekao (vedelikusamba rõhk 2−2,5m) saavutamise korral või ajapõhise sagedusega (harilikult 24 või 48 tunni järel)
a − ülesvoolufilter Biofor, b − allavoolufilter Biocarbone,
c − ülesvoolufilter Biostyr

## Slide 19: Heljuvtugimaterjaliga biofilter, MBBR
Sõltuvalt puhastuseesmärgist kasutatakse heljuvtäidisega biokilereaktoreid nii reovee aeroobseks kui ka anaeroobseks puhastamiseks
Reaktori sisu on ühtlaselt segunenud ning kandjate liikumine välistab sellised suured ummistused, nagu tuleb ette fikseeritud kandjate puhul, ning seetõttu mahub reaktorisse märksa suurema eripinnaga kandjaid.
Kandjate täituvus on vahemikus 25−70% (üle selle ei ole nende liikumine tagatud) ning optimaalne täituvus sõltub kandjate tüübist (tootjapõhine), aga ka puhastusprotsessist ja sellest tulenevalt reaktori konfiguratsioonist.
Liigne osa biokilest irdub liikumise tulemusena ning nõnda säilib selle optimaalne paksus

## Slide 20: MBBR
Ujuvkandjate toimekindlusele avaldab olulist mõju reovee karedus, nt CaCO3-sisaldus: CaCO3 hakkab kandjatele kinnituma ning muudab nad ajapikku raskemaks, mistõttu need võivad hakata põhja vajuma. Seetõttu ei ole soovitatav kasutada heljuvkandjasüsteeme, kui reovee CaCO3-sisaldus on üle 200 mg/l.
Võrreldes aktiivmudapuhastusega peab vee hapnikusisaldus reaktoris olema märkimisväärselt suurem (tavapärane vahemik 3−7 mgO2/l. Suurem õhumull on vajalik ühelt poolt heljuvkandja piisavaks segamiseks, teiselt poolt peab süsteem olema võimalikult hooldusvaba, sest mahuti tühjendamine (ka biokile kõrvaldamine) on väga aeganõudev tegevus, mille käigus võib biokile osaliselt kandjatel lahti kooruda.

## Slide 21: MBBR – orgaanilise aine kõrvaldamine

## Slide 22: MBBR – lämmastiku kõrvaldamine

## Slide 23: Hübriidsüsteemid
Hübriidsüsteem on aktiivmuda- ja biokiletehnoloogia kombinatsioon.
Tavapäraselt kavandatakse hübriidsüsteemid nõnda, et orgaanilise aine ärastus ja denitrifikatsioon (ehk heterotroofsed protsessid) toimuvad aktiivmudas ning nitrifikatsioon biokilekandjatel.
Aktiivmuda vanuseks dimensioneeritakse ca 2–5 päeva, mis on ideaalne ka tõhustatud bioloogilise fosforiärastuse tehnoloogia rakendamiseks.
Kandjad on kinnitatud nitrifitseerivatesse tsoonidesse ning aktiivmuda liigub läbi terve süsteemi.
Kuigi aktiivmuda suhtes difusioon ei mõju, siis vee hapniku¬sisaldus peab olema selline, et biokilekandjate tsoonis oleks tagatud vajaliku suurusega lahustunud hapniku sisaldus (ca 6 mg/lO2)

## Slide 24: Hübriidsüsteemid
a – sundõhustuse ja aktiivmuda tagastusega nõrgbiofilter; b – nõrgbiofilter ja sellele järgnev aktiivmudasüsteem; c – heljuvkandja ja sellele järgnev aktiivmudasüsteem; d – nöörkandja koos aktiivmudaga ühises reaktoris; e – fikseeritud kandja koos aktiivmudaga ühises reaktoris; f – heljuvkandja koos aktiivmudaga ühises reaktoris

## Slide 25: Millal valida biokilepuhasti?
Biokilesüsteemides piirab toitainete kättesaadavust ja nende jõudmist mikroorganismideni difusioon
  + saab paremini hakkama stressis ja mürkidega
  - vajalik on korralik eelpuhastus (vähe heljumit), sest kõrvaldab eelkõige lahustunud toitaineid
  +/- saab kõige paremini hakkama ühtlase voo juures
Biokilesüsteemis saab kasutada väiksemaid mahuteid võrreldes aktiivmudaga, kui eesmärgiks on nitrifikatsioon

## Slide 26: Biokilekandjad
Biokilekandjate all mõistetakse füüsilisi pindu – nii sobiliku eripinna, kaalu ja kujuga looduslikke materjale nagu killustik ja liiv, aga ka graanuleid, torusid jt spetsiaalselt valmistatud (plastist) kehasid, mille külge mikroorganismid saavad biokile tekitamiseks kinnituda.
Eripind (m2/m3) - kandja ala, millele saab moodustuda biokile
Mida suurem on ummistumisoht (nii võõriste kui ka biokile kasvu seisukohalt), seda väiksema eripinnaga biokilekandjaid saab kasutada. Seetõttu on orgaanilise aine ärastamise korral kasutusel väiksema eripinnaga kandjad kui nitrifitseeriva biofiltri puhul (heterotroofsete mikroorganismide kasvuerikiirus on autotroofsete omast suurem). Väga oluline ka puhastusprotsessi etapp (kas tegemist on põhi- või järelpuhastusega)d kandja paksust.

## Slide 27: Biokilekandjad
Notes: Biokilekandja traditsioonilised materjalid oli killustik, mille eripind on ca 50–100 m2/m3, ning liiv ja basaldipuru eripinnaga ca 4000 m2/m3.
Killustikku kasutatakse pigem nõrgfiltris, milles toimub ka reovee õhustamine (peab olema tagatud hapniku juurdepääs), liivfiltri peamine ülesanne on aga heljuvate osakeste kinnipidamine.
Viimastel aastakümnetel on eelistama hakatud plaste, mis on kerged ning millest on valmistada mitmesuguse kuju, tiheduse ja soovitavate omadustega biokilekandjaid. Plastmaterjalide kasutuselevõtuga kaasnes teatav eripinna suurendamise (sh kandja paksuse vähendamine) võidujooks just liikuvkandjate vallas, et protsessi tõhusust tõsta.
Algselt eripinnaga 300 m2/m3 heljuvkandjate eripinnad on suurenenud üle 5000 m2/m3 ning olnud kasutusel ka juba üle 10 aasta, samas kõige uuemad (sh 2023.a välja antud) käsiraamatud on üldiste projekteerimisjuhiste puhul märksa konservatiivsemad ja soovitavad arvestada kandjate töötava eripinnaga kuni 500 m2/m3.
Täpsemate reoveevoogude analüüsi ja ka konkreetsete pilootkatsete tegemise puhul saab koormus­näitajad igal erijuhul objektiivselt üle täpsustada. Levinud on ka koormusnäitajad kandjate mahuühiku (m3) kohta.

## Slide 28: „Kaitstud alad“ ja ummistumine
Notes: Liikuvkandjate puhul (mille mikrobioloogilist aktiivsust on kõige lihtsam laboratooriumis määrata) märgati kiiresti, et kandjate suuremate mehaaniliste mõjude käes olevale välispinnale bakterid pigem ei kinnitu. Seetõttu tekkis teaduskirjandusse mõiste “kaitstud ala” (ingl protected surface area, PSA), mis on kandjate tegelikust eripinnast väiksem. Biokile moodustub 3D-kihina, mida iseloomustab paksusest ja struktuurist olenev aktiivne pindala (ingl area of biofilm exposed to bulk liquid in the process, ESA). Tegemist on biokile pindala eeldusliku projektsiooniga (mis on kandja kogupinnast tavaliselt suurem). Veelgi olulisemad on aga reovee koostis (sh päritolu), süsteemi koormustingimused jt aspektid, mis mõjutavad otseselt biokile kandjate mikrobioloogilist kooslust ja selle muutumist aja jooksul (muutuvad koormus või ka keskkonnatingimused)

## Slide 29: Areng Veolia AnoxKaldnes näitel
Notes: Esimesed suure eripinna ja väikeste mõõtmetega (nt Veolia K1) ujuvkandjad olid seest jaotatud sektoriteks (K1 puhul neljaks). Nagu joonisel näha, on kandjate välimine kest puhas, st et biokile sinna pigem ei kinnitu, sest mehaaniline stress on seal liiga suur. Biokile kasvab sisemisele pinnale, mis on mehaaniliste mõjude eest paremini kaitstud. Sellest tulenevalt on kandjad muutunud järjest õhemaks. Viimastel aastatel on kandjad arendatud nii õhukeseks, et muudetud on ka nende kuju.
Kõige uuemate sadulakujuliste (ingl saddle-shaped) kandjate eesmärk on vees heljuda (kuju on lai ja õhuke) ning neid mõjutab vähem füüsiline kokkupuude mahutite seinte või muude pindadega.
Veolia Z-seeria sadulakujulised koosnevad tugiraamist (mille kõrgus varieerub) ja võrgust, mille külge biokile kinnitub. Sõltuvalt turgiraami kõrgusest (200–500 µm) on kandjaid neljasuguseid ning nende raami paksus määrab biokile keskmise paksuse. Need kandjad on kujundatud nõnda, et töötavad mõlemad pooled. Reaktoris mõjuva mehaanilise stressi tõttu ei kasva biokile paksus väga suureks, mistõttu neid kutsutakse ka isereguleeriva kilepaksusega kandjateks. Veolia Z seeria kandja infomaterjalides on toodud sõltuvalt tugiraami paksusest erinevad kandja eripinnad (kuigi kandja mõõdud on samad). Eripinna erinevused on arvutuslikud ja eeldavad biokile paksuse muutust ning sellest tingitud eripinna erinevust. Mida paksem biokile, seda piltlikult “mägisem” on selle struktuur ja seetõttu ka suurem eripind.

## Slide 30: Mida peab veel arvestama?
liikuvkandjate puhul mahutite kuju, nurki ning seinte (nt betooni) kaetust plasti või muu abrasiivsust vähendava kaitsevõõbaga selleks, et pikendada kandjate eluiga, mis antakse tavaliselt tootjapoolse garantiiga;
biokilekandjate hoiustamise ja reaktorisse paigaldamise tingimusi. Veest kergemad kandjad jäävad algul vee pinnale ujuma, mistõttu tootja annab juhised, kui palju võib neid korraga reaktorisse panna ja millised peavad olema sisestamistingimused (sh reovee temperatuur);
on vaja teada, milline on biokilekandjate kõrvaldamiseks vajalik seadmestik ja nende hoiustamistingimused reaktorite hoolduse ajal. Reaktorisisese hoolduse intervall peab olema võimalikult pikk.
Notes: Peale tavapäraste näitajate (nt eripind, vastupidavus, maksumus) pööratakse viimasel ajal uute kandjate arendamisel aina suuremat tähelepanu ka nende kujule (nt kuidas mõjutab biokile arengut kandja pooride suurus ja kuju, või kuidas vähendada difusiooni piiravat mõju). Loomulikult ei sõltu mikroorganismide hulk biokileprotsessis üksnes nende kinnituspinnast. Oluline on ka reovee hapniku­sisaldus, toitainete kättesaadavus, keskkonnatingimused (pH, temperatuur, valgus) ja ka see, kas reovees leidub toksilisi ühendeid, mis võivad pärssida mikroorganismide elutegevust. Eripind on küll biokilekandja näitaja, ent ei ütle midagi selle toimimise kohta. Kõige olulisem on hoida süsteemis piisavalt suurt hulka aktiivselt toimivat biomassi. See on suurus, mida on võimalik märata biokile aktiivsustestidega, mõõtes laboratoorsetes tingimustes kindla koguse biokilekandjate toimimise tõhusust.
Põhimõtteliselt saab ülevaateartikklist (Al-Amshawee ja Ynus 2021) teha järelduse, et kõige parem biokilekandja on
a) kerakujuline, kuid pinnal peavad paiknema kõrgemad kohad (i.k. ridges) - selliseid kandjaid võtavad vähem ruumi, soodustavad difusiooni, biokile on ühtlasemalt jaotunud ning ei vabane kergesti;
b) poorid peavad olema ebakorrapärase kujuga ja > 1 mm suurused - väiksemad poorid ummistuvad kergemin, suurematelt uhutakse biokile maha. Ebaregulaarne kuju soodustab mitmekesiste koosluste teket (samaaegne nitrifikatsioon + denitrifikatsioon). Lisaks ei teki sellistes poorides difusioonlimitatsioon nii kergesti. Samas ei suutnud nad defineerida, milline võiks olla poori maksimumsuurus.

## Slide 31: Pinnakoormus ehk filtrimiskiirus
Reaktori tüüp | Kandja materjal | Filtreerumiskiirus (qA) (m/h)
Nõrgbiofilter | Kivikillustik Plast | 0,4–1,0 0,6–1,8
Graanulmudareaktor (AGS) |  | 1–5
Keevkihiga biokilereaktor | Liiv või basaldipuru | 20–40
Sukeltugimaterjaliga biofilter | Poorne savi Poorne kiltkivi Polüstüreen Kvartsliiv Antratsiit | 2–6 (max 10) süsinikuärastus 10 nitrifikatsioon 14 denitrifikatsioon 2–5 (max 10) 2–6 (max 10) 5–15 5–15
Hüdrauliline pinnakoormus, mida mõnikord nimetatakse flitreerumiskiiruseks:
(m2/m3∙h või m2/m3∙d),
kus Ar on biokilereaktori ristlõikepind (voolu suunas) (m2), mis on ümara nõrgfiltri puhul arvutatav reaktori raadiuse kaudu: Ar = πr2; QSV – reovee sissevooluhulk (m3/h või m3/d) ning QR – ringlusvooluhulk (m3/h või m3/d).
Notes: Biokilereaktori sisu segamine ja hüdrauliline koormamine mõjutavad ainesisalduste gradiente, aine ülekande kiirust ja kineetikat (sh piiranguid) ning biokile paksust (biokile kontroll) kogu reaktori ulatuses.

## Slide 32: Õhustamine ja segamine
Biokilesüsteemides on sõltuvalt puhastustehnoloogiast ja reaktori tüübist levinud nii loomulik (ehk iseeneslik) õhustamine (nõrgbiofiltrid ja biorootor) kui ka sundõhustamine (peamiselt jäme- ja keskmull).
Et nõrgbiofiltrid ja biorootorid suudaksid eesmärgipäraselt toimida (et loomulikust õhustamisest piisaks), on koormused piiratud ning täidise struktuur peab olema õhuline (nt kandjaid valides, reovett piisavalt eelpuhastades võõrisesisalduse vähendamiseks).
Nõrgbiofiltreid ja biorootoreid on mõnikord ka sundõhustatud.
Tootespetsiifiline lähenemine

## Slide 33: Õhustamine ja difusioon
Mida suurem on reovee lahustunud hapniku sisaldus, seda tõhusamad on biokileprotsessid ning seda väiksemat reaktorit ja biokilekandjate hulka on vaja.
Suurem lahustunud hapniku sisaldus (uuemate kandjate puhul on orgaanilise aine ärastusel soovitatav see hoida vahemikus 2–4 mgO2/l, nitrifikatsioonil vähemalt 5 mgO2/l) tähendab aga märksa suuremat energiakulu.
Notes: Joonisel on kujutatud reovee hapnikusisalduse mõju puhastusprotsessi tõhususele (väljendatuna pinnakoormusena), milles kajastub ka biokile difusiooni mõju.
Suuremat hapnikukulu võib heljuvkandjate puhul osaliselt kompen­see­rida nende iseeneslik õhustumine mahuti pinna kaudu, kuid see sõltub kandjatest (tehnilised näitajad) ja nende hulgast, reovee omadustest ja mahuti kujust. Oma rolli on ka sellel, kas mahuti on pealt avatud või suletud, sest kinnise mahuti piirpinnal võib hapnikusisaldus liiga väike olla.
Täiendavalt tuleb arvestada, et biokilesüsteemides tekib ka ammooniumi difusiooni mõju – seda väiksema ammooniumisisalduse (ca 1–3mg NH4-N/l) korral.

## Slide 34: Segamine
Biokilesüsteemides on sageli vaja tekitada mehaaniliselt segatavaid tsoone või mahuteid.
Segada saab seguritega ja õhu abil.
Kandjaid, mille tihedus on lähedane vee omale, on lihtsam segada, sest segamisenergia on väiksem kui suurema tihedusega kandjate puhul.
Oluline roll on ka kandjate hulgal – mida hõredamalt nad paiknevad, seda paremini nad segunevad

## Slide 35: Biokile irdumine
Biokileprotsesside tõhusaks toimimiseks tuleb tagada optimaalne biokile paksus, mis peale süsteemi ökonoomsuse soodustab selle töökindlust.
Ainete liikumine difusiooni teel on paksus biokiles väga aeglane ning põhjustab mikrobioloogilise koosluse muutumist (nt denitrifikatsiooni lakkamist) ja puhastustõhususe vähenemist
Praktikas püütakse vältida anaeroobse tsooni tekkimist (võib liiga paksus biokiles tekkida massiülekande piirangute tõttu), kuna siis võib biokile eralduvate gaaside tõttu ulatuslikult irduda.
Biokile liikuvkandjate areng on liikunud selles suunas, et biokile optimaalne paksus oleks tagatud võimalikult tavapärase käitamisega, s.o mahuti segamise (õhustus ja segurid) ja voogude liikumisega.
Notes: Sukelbiofiltreid (nt Veolia Biostyr) on vaja regulaarselt pesta.
Liikuv-ja paiksete kandjate puhul tuleb õhustamise või segamise abil tekitada piisav turbulentsus, et biokile pidevalt irduks. See ei ole aga kuigi lihtne. Kaasajal arendatakse kandjaid suunas, et biokile paksust oleks lihtsam kontrollida.
Nõrgbiofiltrid peavad olema piisavalt hüdrauliliselt koormatud. Koormust on võimalik näiteks kuivematel perioodidel reguleerida ka ringluse (kui see on olemas) suurendamisega.
Biorootoritel on võimalik reguleerida rootori pöörlemiskiirust ja uputussügavust (nende kaudu kontrollitakse ka hapniku massiülekannet).

## Slide 36: Järelpuhastus
Et biokile reoveega sisenevat heljumit ei seo, on järelpuhastus (nt järelsetiti) väga oluline etapp
Heljumi halbade settimisomaduste tõttu (suur SVI) on levinud flokuleerimine ja koaguleerimine, flotatsioon ja mitmesugused peenfiltrid
a – tavapärane järelsetiti; b – koagulaatoriga järelsetiti; c – flotatsioon; d – peenfiltrid (nt liivfilter); e – mikrovõred; f – membraanfiltrid
Punane nool näitab kemikaalide annustamist.

## Slide 37: Järelpuhastust pole vaja, kui:
kõrvalvoogude (nt settevee) käitlemisel, kus väljavooluvesi jõuab koos heljumiga põhipuhastisse ja kõrvaldatakse seal;
neis järelpuhastustehnoloogiates (nt Tallinna RVP-s kasutatava tehnoloogia Veolia Biostyr puhul kõrvaldatakse heljum tagasipesuga), milles väljavooluvees on heljumit märksa vähem kui heitveenormid nõuavad;
mitmeastmeliste süsteemide astmete vahel, kui heljum järgnevas puhastusetapis probleeme ei põhjusta;
kalakasvandustes (tavapäraselt), kus heljumit on väga vähe (kõrvaldatakse juba kasvatusbasseinidest) ning biofiltreid regulaarselt tagasi pestakse;
väga väikese ainesisaldusega vee (sh sademevee), mille heljumisisaldus on piirnormist väiksem, puhastamisel.