## Slide 1: Aktiivmudaprotsessi opereerimine
Aktiivmudaprotsessi parameetrid

## Slide 2: Sissejuhatus
Aktiivmudapuhastus on reovee käitlemise kõige levinum tehnoloogiline lakasutusel ka Eesti reoveepuhastites. See tehnoloogia võimaldab peale orgaaniliste ühendite kõrvaldamise ka tõhusat lämmastikuärastust ja bioloogilist fosforiärastust. hendus, mis on valdavalt

## Slide 3: Aktiivmudaprotsessi iseloomustavad parameetrid
Aktiivmudapuhasti biomassi kooslus, toimimine, muda eraldamine, hapnikutarve, koormus jt olulised puhasti toimimise tegurid sõltuvad eelkõige sissevoolukoormusest ja reostuse iseloomust. Puhasti üksikasjaliku iseloomustamise jaoks rakendatakse modelleerimist ja ka siis on oluline reovee detailne iseloomustamine ehk fraktsioneerimine, s.o orgaanilise aine jaotamine fraktsioonideks (lahustunud, kolloidne, heljumis olev orgaaniline aine, biolagunev, raskesti lagunev jne.

## Slide 4: Hüdrauliline viibeaeg (1)
Hüdrauliline viibeaeg (ingl hydraulic retention time, HRT) on üks lihtsamaid näitajaid puhasti või puhasti mahutite koormuse hindamiseks. Samas iseloomustab HRT ainult hüdraulilist koormust ning ei ole seotud reostuskoormusega. Aktiivmudapuhastite puhul nimetatakse reaktori mahu suhet reaktorisse juhitud hüdraulilisse koormusesse nominaalseks hüdrauliliseks viibeajaks – HRTn:
(d),
kus HRTn on keskmine nominaalne hüdrauliline viibeaeg, VR – reaktori ruumala (m3) ning Qkeskm – kesk­mine ööpäevane vooluhulk (m3/d).

## Slide 5: Hüdrauliline viibeaeg (2)
Puhasti nominaalse hüdraulilise viibeaja (HRTn) arvutamisel lähtutakse puhastisse siseneva reovee vooluhulgast. Kui peale selle arvesse võtta ka tagastusmuda ja aktiivmudasuspensiooni (denitrifikatsiooniringlus) vooluhulk, saab arvutada tegeliku hüdraulilise viibeaja HRTa, mis iseloomustab aktiivmudapuhastis valitsevate tingimuste korral selles mikroorganismide sooritatavatele reaktsioonidele kuluvat aega:
(d),
kus HRTa on tegelik (ingl actual) hüdrauliline viibeaeg, QTM – tagastusmuda vooluhulk (m3/d) ning QNR – ringlusmuda (nitraadiringluse) vooluhulk (m3/d).

## Slide 6: Mudavanus (SRT)
Mudavanus on aeg, mille kestel saavad biopuhastis paljunevad mikroorganismid keskmiselt toimida, enne kui nad protsessist kõrvaldatakse.
(d),
kus XKA,BM on puhasti mahutites oleva aktiivmuda kuivainesisaldus (g/l), XKA,LM – liigmuda (ingl waste sludge) kuivainesisaldus (g/l) ning QLM – liigmuda vooluhulk (m3/d).
Notes: Mudavanuse arvutamise puhul on väga oluline kindlaks teha, millised mahutid loetakse reaktoriks. Mudavanuse määratakse reaktoriks need aktiivmudareaktoriosad, milles valitsevad aeroobsed (toimub orgaaniliste ainete lagundamine ja nitrifikatsioon) või anoksilised (toimub orgaaniliste ainete lagundamine denitrifikatsiooni kaudu) tingimused: VR = VN + VDN . Kuigi aktiivmuda on olemas ka bioloogilise fosforiärastusreaktori anaeroobsetes tingimustes (Bio-P) ja järelsetitis, mikroorganismid seal ei paljune.

## Slide 7: Aeroobne mudavanus (SRT)
Täiendavalt eristatakse aeroobse muda vanust, mille arvutamisel võetakse arvesse ainult õhustusreaktori (nitrifikatsioonireaktori) ruumala. Aeroobse muda vanusest oleneb nitrifitseerivate mikroorganismide kasv.
(d) ,
kus SRTAER on aeroobne mudavanus (d) ning VN õhustus- või nitrifikatsioonireaktori ruumala (m3).

## Slide 8: Mudakoormus
Mudakoormus on ööpäevane BHT-koormus aktiivmuda massiühiku kohta (ingl food to microorganism ratio, F/M):
,
kus CBHT,SV on aktiivmudareaktori sissevooluvee BHT-sisaldus (mg/l).
Notes: Aktiivmudapuhasti koormuse arvutamisel mudakoormuse järgi on see puudus, et eri riikides on kasutusel erinevad BHT (vastavalt 5 või 7 päeva) väärtused. Sageli määratakse mudakoormust ka KHT järgi. Enamasti on defineerimata ka see, millistes mahutites asuva muda massi F/M suhte määramisel arvesse võetakse. Kõik see teeb selle suuruse väga kõikuvaks, mistõttu on otstarbekas eelistada aktiivmudapuhasti koormuse väljendamist mudavanuse kaudu.

## Slide 9: KHT fraktsioneerimine (1)
Reovee KHT saab fraktsioonideks jaotada lahustuvuse ja biolagundatavuse alusel. Esmalt saab kogu reovee KHT jagada lahustunud KHT-ks (SKHT,SV) ja heljumi KHT-ks (XKHT,SV). Olmereovee puhul on enamik lahustunud KHT-st biolagunev (SKHT,biolag,SV) ning väiksem osa bioloogiliselt mittelagunev (SKHT,inert,SV). Samal moel on ka heljumi KHT liigitatav bioloogiliselt lagunevaks (XKHT,biolag,SV) ja mittelagunevaks (XKHT,inert,SV):
CKHT,SV= SKHT,SV + XKHT,SV = SKHT,bio,SV + SKHT,inert,SV + XKHT,bio,SV + XKHT,inert,SV

## Slide 10: KHT fraktsioneerimine (2)
lahustunud mittelagunev KHT (SKHT,inert) läbib aktiivmudapuhasti muutumatul kujul ja jõuab puhasti väljavoolu lahustunud KHT-na (tavaliselt on olmereoveepuhasti väljavooluvee KHT 30–50 mg/l);
heljumis olev inertne KHT (XKHT,inert) aktiivmudapuhastuse ajal ei lagune ning see fraktsioon läheb aktiivmuda koosseisu (XKHT,LM);
nii lahustunud kui ka mittelahustunud biolagunev KHT (vastavalt SKHT,bio,SV ja XKHT,bio,SV) lagundatakse aktiivmuda mikroorganismide poolt ning selleks tarvitavad organismid hapnikku. Suurem osa biolagunevast KHT-st kajastub orgaaniliste ainete lagundamiseks vajalikus hapnikutarbes (ingl oxygen uptake, OUC);
orgaanilisi aineid lagundavad mikroorganismid paljunevad ning osa biolagunevast KHT-st (SKHT,bio,SV ja XKHT,bio,SV) kasutatakse uute mikroorganismide rakkude biomassi (BM) ülesehitamiseks. Suurem osa tekkinud biomassi orgaanilistest ühenditest on biolagunevad (XKHT,BM). Biomassis on alati ka mittelagunevaid ühendeid, mida saab mõõta KHT-na (XKHT,inert,LM). Selle biomassiosa võrra väheneb ka biopuhasti hapnikutarve OUC.

## Slide 11: Aktiivmudasisaldus
Aktiivmudasisaldus XKA,R (ingl mixed liqour suspended solids, MLSS) on aktiivmudaproovis sisalduvate tahkete osakeste mass filtrile jääva proovi mahuhulga kohta. Proov filtreeritakse läbi membraanfiltri (Ø = 1,2 µm), kuivatatakse 105 °C juures konstantse massini ja kaalutakse.

## Slide 12: Aktiivmuda settimiskatse
Aktiivmuda settimiskatse eesmärk on hinnata, kui palju on aktiivmudaprotsessis muda ning millised on selle settimisomadused. Sette ruumala nimetatakse muda mahuks (ingl sludge volume, SV) ning väljendatakse milliliitrites ühe liitri aktiivmudasuspensiooni kohta.
Settimiskatse (joonis 1) tuleb teha kohe pärast aktiivmudaproovi võtmist:
mõõtesilinder (1 liiter) täidetakse õhustuskambri lõpust võetud aktiivmudaseguga;
aktiivmudasegul lastakse 30 minutit settida ning pannakse siis 5 ml täpsusega kirja mudaga täidetud ruumala (SV);
kirjeldatakse aktiivmuda struktuuri ja värvust, settepealset vett (selge, hägune) ning proovi lõhna.

## Slide 13: Mudaindeks SVI
Mudaindeks (ingl sludge volume index, SVI) on näitaja, mis tuleneb muda settivustestist ning võtab arvesse ka aktiivmudasisalduse. SVI defineeritakse kui ruumala milliliitrites, mille hõivab 1 g aktiivmuda pärast 30 minutit kestnud settimist. Mida väiksem on muda ruumalaindeks SVI, seda parem on muda kvaliteet. SVI arvutamiseks tuleb määrata aktiivmudasisaldus ja teha settimiskatse:
(ml/g),
kus SV on 30 minutit settinud aktiivmuda ruumala (ml/l) ning XKA,BM – mahuti aktiivmudasisaldus (g/l).

## Slide 14: Mudapadja mõõtmine
Mõnikord on oluline hinnata muda taset järelsetitis või mudatihendis. Seda tehakse mudapadjamõõturi (põhjalukustiga läbipaistva toru) abil. Mudapadjamõõtur lastakse vaikselt põhja, tõstetakse siis välja ning hinnatakse visuaalset mudapadja kõrgust ja selle kihte. Suuremad ettevõtted kasutavad järelsetitite mudapadja mõõtmiseks kajaloode.