## Slide 1: Aktiivmudapuhasti käitamine
Aktiivmuda reaktorid

## Slide 2: Mis on aktiivmuda?
Aktiivmuda – orgaanilisest peenheljumist ja kolloididest ning mikroobide kogumeist koosnev helbeline mass, mis tekib reovee õhustamisel aktiivmudapuhasti õhutuskambris.
Aktiivmudapuhasti – biopuhasti, milles kõrvaldatakse reoveest orgaaniline aine aktiivmuda abil.
  Aktiivmudapuhasti põhiosa on õhutuskamber, kus reovett õhustatakse ja segatakse, et luua soodsad elutingimused orgaanilist ainet lagundavaile mikroobidele.
  Aktiivmuda eraldatakse veest järelsetitis.
  Enamik aktiivmuda juhitakse tagasi õhutuskambrisse

## Slide 3: Põhimõtteskeem
Q – puhastisse jõudev vooluhulk,
QTM – tagastusmuda vooluhulk,
QLM – liigmuda vooluhulk,
CSV – sissevooluvee reoainesisaldus,
CVV – väljavooluvee reoainesisaldus

## Slide 4
Sisuliselt toimivad kõik aeroobsed reoveepuhastid (biokile-, aktiivmuda-, aeroobne graanulmudapuhasti) samade üldpõhimõtete kohaselt.
Põhiline erinevus seisneb tingimustes, milles aeroobsete mikroorganismide kooslus kasvab.
Aktiivmudapuhastid erinevad voolurežiimi ning reaktorite kuju, suuruse, arvu ja konfiguratsiooni, reovee segamise intensiivsuse ja hapnikusisalduse, ringlusvoogude ning paljude muude operaatori poolt tahtlikult või tahtmatult tekitatud tingimuste poolest.
Puhastis mikroorganismide jaoks loodud tingimustest lähtuvalt kujuneb reoveepuhastis aktiivmuda kooslus, mis määrab bakterite aktiivsuse ja settimisvõime.

## Slide 5: Tehnilised lahendused
a – täissegunenud reaktoriga puhasti,
b – täissegunenud reaktorite jada,
c – annuspuhasti,
d – völjatõrjereaktor,
e – ringkanal,
f – membraanbioreaktor.

## Slide 6: Täissegunenud reaktor
Kui reaktorisse jõudnud reovesi seguneb kiiresti kogu mahuti piires, nimetatakse see täissegunenud reaktoriks.
Reovee ainesisaldus on kogu sellises reaktoris ühtlane ning on sissevoolutsoonis ligilähedaselt sama mis väljavooluski
Kuna reoveepuhasti väljavooluvee reoainesisaldus peab vastama piirmäärale ning puhastusprotsess olema lõpuni viidud, kulgeb täissegunenud reaktoris kogu protsess olukorras, milles substraadisisaldus on väike.
Selline olukord on levinud läbivoolsetes väikepuhastites, mille väikese mahuga reaktoris on täielik segunemine enamasti tagatud.
Notes: Enamik vanadest nõukogudeaegsetest puhastitest (nt Bio-50, Bio-100, MRP ja PRP) on täissegunenud reaktori tüüpi.

## Slide 7: Väljatõrjereaktor
Suuremates puhastites, milles reovesi saab voolata reaktori algusest lõpuni (s.o väljatõrjereaktorites, mille mahuti voolusuunalise pikkuse ja laiuse suhe on suurem kui 10:1), laguneb reoaine vee ja aktiivmudasuspensiooni voolamise ajal
Sellises puhastis on vee reoainesisaldus mahuti alguses suurem ning saavutab väljavooluvee nõutud piirväärtuse alles reaktori lõpus ning reaktoris tekib reoainesisalduse gradient.
Siis toimub protsessi põhiline osa suurema ainesisalduse olukorras, mis on oluline ka aktiivmuda paremate settimisomaduste saavutamiseks
Väljatõrjereaktor tagab sama reaktorimahu korral ka puhasti mõnevõrra suurema puhastustõhususe.
Võrreldes täissegunenud reaktoriga on väljatõrjereaktor alati eelistatav.
Notes: Eestis on väljatõrjereaktoritega aktiivmudapuhastid kasutusel suuremates asulates, nt Põlvas, Tartus ja Kohtla-Järvel.

## Slide 8: Väljatõrjereaktor
Väljatõrjereaktorite eripärast tulenevalt toimub aktiivmudaprotsess reaktori eri osades erineva intensiivsusega.
Kui kogu reovesi ja tagastusmuda juhtida reaktori algusesse, on hapnikutarve seal suurem kui reaktori lõpus.
Seda tuleb arvesse võtta õhustusseadmete projekteerimisel ja käitamisel
Et hapnikutarve jaguneks mahutis ühtlaselt, võib rakendada järgjärgulist sissevoolu
  Kuna siis aga kaob reoainesisalduse gradient, ei saa väljatõrjereaktori sellist käitamist soovitada ning tavaliselt kasutatakse sissevooluvee jaotamist ainult lämmastikuärastuse kaskaadtehnoloogias

## Slide 9: Täissegunenud reaktorite jada
Et ka väiksemates puhastites oleks võimalik kasutada väljatõrjereaktori eelist ja suurendada vee reoainesisaldust puhastusprotsessi alguses, rakendatakse täissegunenud reaktorite jada, kus kogu vajalik reaktorimaht jagatakse mitmeks osaks
Kuna ka bioloogilise fosfori- ja lämmastikuärastuse toimimiseks jagatakse puhasti eri tsoonideks, luues eri mahutites erinevad keskkonnatingimused, on ka nende tehnoloogiliste lahenduste puhul täissegunenud reaktorite jada sageli kaudselt kasutusel ning reoainesisaldus on suurem esimestes reaktorites.

## Slide 10: Ringkanal
Kuigi ka ringkanalis vedelik puhastusprotsessi ajal voolab, on mahutid enamasti nii väikesed, et ainesisaldusgradienti neis ei teki ning neid ei saa väljatõrjereaktoriteks pidada.
Oma tehnoloogilise lahenduse ja biomassi väljakujunemise seisukohalt liigituvad nad pigem täissegunenud reaktoriteks.

## Slide 11: Annuspuhasti (SBR)
Tavapärase läbivoolse aktiivmudapuhasti alternatiiv on annuspuhasti,milles kogu puhastusprotsess toimub ühes mahutis ning kus ei ole võimalik eraldi puhastiosadena eristada reaktorit ja järelsetitit.
Annuspuhastis toimub eri aegadel erinev protsess: täitmisfaas, protsessifaas, settimisfaas ja tühjenemisfaas.
Puhastusprotsessi alguses, pärast täitmisfaasi, on vee reoainesisaldus suur, väheneb siis aja jooksul ning saavutab väljavoolu piirmääradele vastava sisalduse enne settimisfaasi.
Kuigi annuspuhasti mahutites on aktiivmudasuspensioon täielikult segunenud, sarnaneb annuspuhastus hoopis väljatõrjereaktoritehnoloogiaga ning annuspuhastis tekib enamasti heade settimisomadustega aktiivmuda.

## Slide 12: Annuspuhasti

## Slide 13: Membraanbioreaktor
Aktiivmudapuhasti tehnilise lahendusena käsitletakse ka membraanbioreaktorit (MBR), milles järelsetiti on asendatud filtratsiooniseadmega.
Enamasti paigaldatakse filtratsioonielement kas reaktorisse aktiivmudasuspensiooni sisse või eraldi filtratsioonimahutisse

## Slide 14: Aeroobne graanulmuda
Aktiivmuda puuduseks võib sageli pidada seda, et selle lahutamiseks veefaasist (liigmuda kõrvaldamiseks) on vaja suure pindalaga setiteid
Aeroobne graanulmuda on aktiivmuda eritüüp, milles mikroorganismid on immobiliseerunud tugevatesse kompaktsetesse sfäärilistesse struktuuridesse (seetõttu olemas ka biokile omadused).
  Sellised graanulid setivad väga hästi, on vastupidavad ebasoodsatele keskkonnatingimustele ning tänu mitmekesisele mikrokeskkonnale on neis võimalik samaaegselt ning kiiresti ja tõhusalt kõrvaldada toitaineid
Keeruline kasvatada 
Notes: Mõiste aeroobne granuleeritud muda pärineb esimestest täielikult aeroobsetest süsteemidest, ent tänapäeval võidakse orgaanilist ainet ja toitaineid graanulmuda abil tõhusalt kõrvaldada mitmesugustes (aeroobsetes, anoksilistes ja anaeroobsetes) keskkonnatingimustes. Muda granu­lee­ru­mine toimub teatud keskkonnatingimustes ning selle tekkimist soodustab annuspuhastis toimuv paastuperioodi vaheldumine toidurikka perioodiga. Graanulmuda väljakujunemiseks tekitatakse kasva­vatele mikroorganismidele hüdrauliline selektsioon, mille käitus halvemini settivad mikroorganismid uhutakse reaktorist välja ning luuakse soodsad tingimused tihedate mikroobi­agregaatide tekkeks. Seega on üheks lihtsaks võimaluseks mudagraanuli teket soodustada viia annuspuhasti settimisaeg miinimumini [9]. Võrreldes tavaliste aktiivmudahelvestega on graanulid tihedamad ja raskemad ning see soodustab nende kiiret settimist.

## Slide 15: Kuidas eri tüüpi reaktorid mõjutavad mikroobide kooslusi?
Täielikult segunenud reaktoris on substraadisisaldus väike kogu protsessi kestel
Väljatõrjereaktoris ja SBR-is on substraadisisaldus protsessi alguses suur

## Slide 16: Substraadi ja biomassi muutuse dünaamika
SBR-is näevad substraadi muutus ja biomassi juurdekasv välja sellised
Väljatõrjereaktoris on pilt sama, mis SBR-is, kuid ajatelje asemel on X-teljeks reaktori pikkus algusest lõpuni
Täielikult segunenud reaktoris muutuvad substraadi ja biomassi sisaldus vähe

## Slide 17: Tänan!