## Slide 1: Sissejuhatus reoveepuhastusse
Fosforiärastus

## Slide 2: Fosforiärastuse motivaatorid
Veekogude eutrofeerumise vältimine;
Notes: Fosforit tuntakse põhiliselt toitainena, mille rohkus intensiivistab koos lämmastikuga taimede, sh veetaimede kasvu, ning mis võib põhjustada veekogude eutrofeerumist. Eutrofeerumise tagajärjel suureneb veekogudes olev biomass, mis vegetatsiooniperioodi lõpus laguneb ning tarbib selleks lahustunud hapnikku. Vee suur toitainete sisaldus koormab pinnaveekogude isepuhastusvõimet [1, 2].

## Slide 3: Fosforivormid
Üks inimene tekitab reoveepuhastile ööpäevas ca 1,8 g suuruse fosforikoormuse, mille saab omakorda jaotada kaheks:
heljumiga seotud kübemeline fosfor, millest suurem osa on eemaldatav settimise või filtrimise teel;
lahustunud fosfor, mis esineb reovees suuresti ortofosfaatidena (PO43-) ning mis on eemaldatav koagulantide abil.

## Slide 4: Fosforiärastuse põhimõtted (1)
Kuna reoveepuhastus põhineb suuresti bioloogilistel protsessidel, milles reoained kasutatakse ära mikroorganismide elutegevuses, siis vee fosforisisaldus nende protsesside käigus mõnevõrra vähe­neb.
Lihtsustatult arvestatakse, et 100 kg KHT eemaldamiseks tarbivad mikroorganismid kasvuks ca 0,5 kg fosforit, seega kasutavad nad ära 10−20 % olmereovees sisalduvast fosforist.
Veekogude eutro­feerumise vältimiseks sellest aga ei piisa ning fosforit on vaja reoveest kõrvaldada.
Tänapäeval tuntakse kaht fosforiärastustehnoloogiat: bioloogilist ja keemilist, mida võidakse rakendada ka kombineeritult. Mõnikord võib olla fosforisisalduse vähendamiseks vaja rake.ndada ka muid järelpuhastusmeetodeid (nt filtratsiooni)

## Slide 5: Fosforiärastuse põhimõtted (2)
Näidisülesanne. Kui suur on aktiivmudapuhasti väljavoolus ligikaudne fosfori sisaldus, kui puhasti sissevoolus mõõdetud KHT- ja fosforis sisaldused on vastavalt KHT= 850 mg/l ja Püld = 12 mgN/l?
Kui aktiivmudapuhastis ei ole kasutatud keemilist või tõhustatud bioloogilist fosforiärastus, siis väheneb üldfosfor vaid mikroorganismide kasvuks kasutatud fosfori võrra ehk 0,5-0,75% KHT-st.
0,5% KHT 850 mg/l-st on 4,25 mg/l, seega väheneb üldfosfor 12 mg/l - 4,25 mg/l=7,75 mg/l-le.

## Slide 6: Fosforibilanss
Lihtsustatud fosforibilanss ühe inimekvivalendi kohta ööpäevas
Notes: Olmereoveepuhastisse jõudva reovee fosforisisaldus on 8−15 mgP/l ning koormus ca 1,8 g ie kohta. Kui kasutusel on eelsetiti, siis ca 0,2 gP sellest koormusest jõuab settimise teel toormudasse ning 1 gP kasutatakse ära mikroorganismide kasvuks. Ülejäänu tuleb eemaldada mõnda fosforiärastus­tehnoloogiat, näiteks keemilist fosforiärastust rakendades. Läbivoolse reoveepuhasti fosforibilanss on kujutatud joonisel

## Slide 7: Bioloogiline fosforiärastus
Tõhustatud bioloogilise fosforiärastuse põhimõtteline skeem
Notes: Tõhustatud bioloogilise fosforiärastuse eesmärgiks on kultiveerida selliseid mikroorganisme, kes on võimelised siduma rohkem fosforit, kui neil tegelikult rakukasvuks ja energia saamiseks vaja oleks. Need mikroorganismid (PAO-d) varuvad fosforit rakusiseselt polüfosfaadina (Polü-P) siis, kui anaeroobne ning aeroobne keskkond vahelduvad (joonis 9.2). PAO-de rakusisene fosforisisaldus (3−6 % biomassi kuivaine kohta) on oluliselt suurem kui tavalises aktiivmudaprotsessis osalevatel mikroorganismidel ning nende eemaldamine veest liigmudana annab ka tõhusama fosforiärastuse. PAO-de kasvu soodustamiseks ringleb biomass süsinikurikaste (toitumine) ja süsinikuvaeste (nälgimine) tingimuste vahel:
anaeroobses keskkonnas toimuvad mitmed keerulised reaktsioonid, mille käigus reovee orgaanilise aine sisaldus väheneb ja fosforisisaldus suureneb. Anaeroobses etapis peaks hüdrauliline viibeaeg olema 1−2 tundi, annuspuhastites kuni 3 h;
aeroobses keskkonnas hapniku (või anoksilistes tingimustes nitraatide olemasolul) kasutavad fosforit akumuleerivad organismid anaeroobses keskkonnas rakusiseselt talletatud ühendeid süsiniku- ning energiaallikana, mille tulemusena tekivad uued rakud. Anaeroobses keskkonnas vabanenud ortofosfaadid seotakse uuesti polüfosfaatideks oksüdeerimisel vabaneva energia arvel. Reaktsioonide tulemusena seovad nii uued kui ka vanad mikroorganismid rohkem ortofosfaate, kui neil kasvuks ja energia saamiseks vaja oleks. Tõhustatud bioloogilise fosforieemalduse tingimuseks on, et puhastusprotsessist eemaldatakse fosforirikas liigmuda [9, 10].

## Slide 8: Bioloogilise fosforiärastuse piirangud
Tõhusaks bioloogiliseks fosforiärastuseks peab suhe KHT/Püld olema vahemikus 40−60 (BHT7/Püld = 20−30);
Vajalik viibeaeg anaeroobses tsoonis (maksimaalne kuivailma vooluhulk bioreaktorisse koos tagastusmudaga) on 1−2 h, annuspuhastis on vajalik viibeaeg 1,5−3 h;
Bioloogilise fosforiärastusega on võimalik Püld piirmäär 0,5 mg Püld /l saavutada vaid siis, kui sissevooluvee KHT/Püld > 50.

## Slide 9: Bioloogilise puhastus enamlevinud lahendused (1)
Bioloogilise fosforiärastuse Phoredox (A/O) tehnoloogiaskeem.
Notes: Phoredox töötati välja Lõuna-Aafrikas selleks, et tõhustada bioloogilist fosforiärastust. Nagu joonisel 9.4 näha, puudub selles lahenduses lämmastikuärastus. Süsteem koosneb anaeroobsest mahutist, millesse juhitakse reovesi ja tagastusmuda. Selles reaktoris fosfor vabaneb ning järgnevas aeroobses reaktoris toimub selle kasutamine ja akumuleerumine mikroorganismidesse, täpselt nagu eespool kirjeldati. Pärast seda, kui Lõuna-Aafrikas sätestati lämmastikuärastusnõuded, vähenes huvi selliste reoveepuhastite vastu. Sedalaadi protsesse võime täheldada ka mitmes Eesti väikepuhastis, milles fosforit teadlikult bioloogiliselt ei ärastata, kuid kui tingimused on soodsad, võidakse neis fosforit täiendavalt bioloogiliselt siduda.

## Slide 10: Bioloogilise puhastus enamlevinud lahendused (2)
Kolmeastmelise modifitseeritud Bardenpro A2O bioloogilise fosforiärastuse tehnoloogiaskeem
Notes: A2O on ülalkirjeldatud tehnoloogilise lahenduse modifikatsioon. Nagu joonisel 9.5 näha, on lämmastikuärastus arvesse võetud. See tähendab, et on olemas anoksiline tsoon, milles toimub denitrifikatsioon, ja nitrifikatsiooniks aeroobne tsoon. Kuna aeroobses keskkonnas tekkinud nitraat pärsiks bioloogilist fosforiärastust, muutes anaeroobse keskkonna anoksiliseks, ringleb nitraat vaid aeroobse ja anoksilise tsooni vahel. Tagastusmudaga jõuab küll teatud hulk nitraati anaeroobsesse tsooni, kuid sissevooluvees oleva orgaanilise aine olemasolu tõttu redutseeritakse see suhteliselt kiiresti gaasiliseks lämmastikuks.

## Slide 11: Bioloogilise puhastus enamlevinud lahendused (3)
University of Cape Town (UCT) bioloogilise fosforiärastuse tehnoloogiaskeem
Notes: UCT puhul muudeti A2O-ga võrreldes tagastusmuda ja nitraadi ringluse juhtimispõhimõtteid. Nagu joonisel 9.6 näha, juhitakse aktiivmuda anoksilisest tsoonist anaeroobsesse tsooni, et tagada seal piisavat aktiivmudasisaldust, tagastusmuda protsessi algusesse ei juhita. Protsessi sellise konfiguratsiooniga saavutatakse tõhusam bioloogiline fosforiärastus ja ka lämmastikuärastus, sest nitraate anaeroobsesse keskkonda ei jõua ning väljavooluvee nitraadisisaldus on väiksem

## Slide 12: Bioloogilise puhastus enamlevinud lahendused (4)
Tõhustatud bioloogiline fosforiärastus annuspuhastites
Notes: Annuspuhastites eraldi reaktorid puuduvad, mistõttu vajalikud keskkonnad tekitatakse anaeroobse, anoksilise ja aeroobse puhastustsükli ajatamisega samas mahutis. Kuna tõhustatud bioloogiliseks fosforiärastuseks on vaja anaeroobset keskkonda, tuleb tagada, et esimeses etapis oleks viibeaeg pärast täitmist piisavalt pikk (kuni 3 h), et eelmises tsüklis tekkinud nitraadid denitrifitseeritaks ning keskkond anaeroobseks muutuks. Vastasel korral oleks annuspuhastus hapnik seotud, s.o keskkond anoksiline. Edasi kulgeb fosforiärastus nagu eelpool kirjeldati. Anaeroobses keskkonnas fosfor vabaneb ja aeroobses toimub selle tõhustatud sidumine. Annuspuhastite puhul peab olema eriti ettevaatlik, et puhastustsüklite vahe (ooteaeg) liiga pikaks ei kujuneks, sest aktiivmuda mitte-aereerimisel võib seotud fosfor uuesti vabaneda. Sama võib juhtuda mudatihendis.

## Slide 13: Keemiline fosforiärastus
Keemiline fosforiärastus põhineb enamasti metallisoola (koagulandi) ning lahustunud fosfaadi reaktsioonil, mille tulemusena tekib lahustumatu ühend, mis eemaldatakse koos liigmudaga järelsetitis:
Metalliiooni kulu 1 kg P eemaldamiseks oleneb paljudest teguritest: vee heljumisisaldus, temperatuur, pH, kuid dimensioneerimisel arvestatakse fosfori piirmäära 1 mg/l saavutamiseks järgmisi suhteid [19]:
koagulatsioonil Fe+3-ga 2,7 kg Fe/kg P kohta;
koagulatsioonil Al+3-ga 1,3 kg Al/kg P kohta.
Notes: Keemiline fosforiärastus võeti kasutusele 1970-ndatel, s.o samal ajal kui avastati bioloogiline fosforiärastus. Teadusuuringute ja kogemuste põhjal oli selgunud, et lahustunud fosfaate on võimalik ka mõne metallisoola abil välja sadestada. Ameerika Ühendriikides kasutati esmalt põhiliselt kaltsiu­mil põhinevaid soolalahuseid. Eestis kasutati algul FeCl3, hiljem osutus levinuimaks Fe2(SO4)3 ehk tehnilise lahusena PIX-115. Kuid keemilise fosforiärastusega on olnud ka probleeme, nagu vee pH muutumine, varem mainitud soolsuse tõus ja kasutatavate koagulantide raskmetallisisaldus. Lisaks eemal­dab see ärastusmeetod ainult lahustunud ortofosfaate, fosfor võib reovees esineda aga ka muul kujul.
Tänapäeval kasutatakse Eestis enim Fe2(SO4)3 ehk tehnilise nimetusega PIX-115 (raud(III)sulfaat). Vastav lahus sisaldab ca 11,5 % puhast rauda, mis on ka fosfaadiga reageeriv osa. Kasutatakse ka alumiiniumi baasil koagulante, mis on küll tõhusamad, kuid tunduvalt kallimad.

## Slide 14: Koagulandid
Koagulant | Keemiline valem | Tihedus kg/m3 | Ladustamine/doseerimine | Mõjuv katioon | pH
Alumiiniumkloriid | AlCl3 | 1,3 | Happekindel mahuti ja doseerimispump | Al3+ | 1
Alumiiniumsulfaat | Al2(SO4)3 | 1,27 | Happekindel mahuti ja doseerimispump | Al3+ | 3
Raud(II)kloriid | FeCl2 | 1,24-1,37 | Happekindel mahuti ja doseerimispump | Fe2+, Fe3+ | 1
Raud(III)kloriid | FeCl3 | 1,43-1,52 | Happekindel mahuti ja doseerimispump | Fe3+ | 1
Raud(III)sulfaat | Fe2(SO4)3 | 1,5 | Happekindel mahuti ja doseerimispump | Fe3+ | 1
Kaltsiumhüdroksiid | Ca(OH)2 | 1,15 lahusena 0,45 pulbrina | Mahuti, tigukonveier, doseerimispump | Ca2+ | 12,5
Tabel X. Enamkasutatavad koagulandid ja nende omadused
Notes: Kuigi on teada, et fosfori ärastamiseks on kasutatud lupja, siis tänapäeval kasutatakse põhiliselt raua- ja alumiiniumisoolasid. Mõned kasutatavamad koagulandid ja nende omadused on näidatud tabelis. Tabelist selgub, et osa kasutusel olevates koagulantidest, mille pH on väga suur, on töötervishoiu seisukohalt ohtlikud. Seetõttu vajavad nende kemikaalide käitlejad spetsiaalset ohutusväljaõpet ning tööandja peab neid varustama kõigi vajalike kaitsevahenditega.

## Slide 15: Keemilise fosforiärastuse kasutamine (1)
Koagulandi doseerimiskohad: eelsadestus, simultaansadestus ning järelsadestus
Notes: Kõige rohkem mõjutab koagulandi tõhusust doseerimiskoht, kus peab olema tagatud koagulandi kiire segunemine puhastatava reoveega (vool olgu võimalikult turbulentne) ning kus kemikaalisegu voolamist on võimalik visuaalselt kontrollida. Kui turbulentne koht puudub, tuleb paigaldada olemasolevasse süsteemi või eraldi mahutisse segurid. Koagulandiladu peab olema doseerimiskohale võimalikult lähedal.
Fosforiärastuskoagulanti võib doseerida kolme kohta, rakendades eelsadestust, simultaansadestust või järelsadestust. Doseerida võib ka mitmes punktis, näiteks enne järelsetitit ja eelsetitis [3, 16].
Eelsadestuse korral doseeritakse koagulanti võretagusesse liivapüüdurisse või eelsetiti ette. Seda moodust on kasutatud üle 50 000 ie jõudlusega reoveepuhastites, kus liigmuda pumbatakse eelsetitisse ja eemaldatakse koos toormudaga. Eelsadestuse eesmärgiks on pigem toormuda kuivainesisalduse suurendamine ning eriti suvekuudel liigmudast väljalahustuva fosfori osakaalu vähendamine, sest kõrgemate temperatuuride puhul muutuvad eelsetitid kiiresti anaeroobseks. Bioloogilise puhastuse seisukohalt on tegemist pigem ebasoovitava protsessiga, sest koagulatsiooni käigus eemaldatakse märkimisväärne osa kergesti lagundatavast orgaanilisest ainest (BHT7), mis on hilisemas protsessis vajalik denitrifikatsiooniks. Fosforisisaldus võib ka langeda nii madalaks (näiteks ühisvoolukanalisatsiooniga süsteemides), et kasvueelise saavad liigmuda settivust halvendavad niitbakterid. Tänapäeval kasutatakse eelsadestust suhteliselt vähe.
Simultaansadestus on protsess, milles koagulant doseeritakse bioreaktori sissevoolu, bioreaktorisse endasse või järelsetiti ette. Kuigi see on levinuim keemilise fosforiärastuse moodus, on see kõige ebatõhusam meetod, sest koagulant doseeritakse suure heljumisisaldusega keskkonda ning see suurendab tunduvalt kemikaalikulu. Simultaansadestuse puhul tuleks koagulant doseerida võimalikult bioreaktori lõppu, et anda mikroorganismidele võimalus neile vajalik fosfor ära kasutada, ning keemiliselt on vaja siduda vaid selle jääk.
Järelsadestustehnoloogia puhul doseeritakse koagulant järelsetiti taha. See protsess on kõige tõhusam, kuid nõuab kõige suuremaid investeeringuid. Tõhusus saavutatakse tänu sellele, et heljumisisaldus on kogu protsessi ulatuses kõige väiksem väljavooluvees, kogu bioloogiliselt seotud fosfor on ära tarbitud ning eemaldada on vaja vaid jääkfosfor. Kui eelnevad protsessid on kergesti olemasolevasse süsteemi integreeritavad, siis järelsadestamiseks on vaja rajada täiendav filtreerimis- (liivfilter, ketasfilter) või setitusaste. Tehnoloogia tõhusust on võimalik suurendada kombineerides järelsadestamist flokulatsiooniga, mille käigus keemilised väljasadestatud fosforisoolad seotakse suuremateks helvesteks, mis hiljem välja filtreeritakse. Selle tulemusena suureneb fosforit eemaldavate filtrite tõhusus.
Arvestada tuleb seda, et keemilise fosforiärastusega suureneb märkimisväärselt liigmuda hulk. Koagulatsiooni tulemusena tekib iga eemaldatud 1 kg fosfori kohta täiendavalt 6,8 kg rauarikast liigmuda (alumiiniumi puhul 5,3 kg).

## Slide 16: Keemilise fosforiärastuse kasutamine (2)
Saksamaa (ATV DVWK A 202E) andmeil on keemilise fosforärastuse puhul võimalik erinevate tehnoloogiate rakendamisega jõuda keskmiselt järgmiste heitvee üldfosforisisaldusteni:
eelsadestusega 2 mg/l;
simultaansadestusega 1 mg/l (Eesti kogemuste põhjal ka 0,5 mg/l, kuid see eeldab suuremat koagulandidoosi);
järelsadestus kombineerituna setitamisega 1 mg/l;
järelsadestus kombineerituna flokulatsiooni ja filtratsiooniga 0,5 mg/l.

## Slide 17: Erinevate fosforiärastustehnoloogiate võrdlus
Tabel X. Levinumate fosforiärastustehnoloogiate võrdlus.
Notes: Bioloogilisel ning keemilisel fosforiärastusel on nii plusse kui ka miinuseid. Ühest küljest on keemiline fosforiärastus küll paremini juhitav, kuid samas suureneb liigmudateke ning piisava puhastusastme saavutamiseks tuleb kasutada keemilisi ühendeid. On ka teada, et koagulantide kasutamisega suureneb reovee ohtlike ainete (nt raskmetallide) koormus. Bioloogilist fosforieemaldust on raskem juhtida ning protsessi eri etappides valitseb pidevalt oht, et osa eemaldatud fosforist vabaneb uuesti. Bioloogilise meetodi puhul on heljumi fosforisisaldus suurem, mistõttu muda settivusprobleemide korral on oht piirmäärasid mitte täita suurem kui keemilise fosforiärastuse puhul. Tabelis võrreldakse fosforiärastusmeetodeid ning tuuakse välja nende eelised ja puudused.