## Sheet1
NÄIDIS, kus ei pruugi olla õiged konstandid, kontrolli neid standardist, vastavalt sinu algandmetele
Sissevool
Q | 2260 | m3/d |  |  |  | Max vooluhulk 3 korde keskmine |  |  | 282.5 | m3/h
BHT5 | 380 | mg/l | 858.8 | kg/d
H.a | 418 | mg/l | 944.68 | kg/d
Püld | 15 |  | 33.9 | kg/d
Temp | 12
Mudavanus | 13 | d | valida standardist
P_nõue | 0.3 | mg/l | 0.678 | kg/d
P_bioloogiaks | 12.882 | kg/d | tarbitakse BHT-st kasvuks
P_suublas lubatud | 0.678 | kg/d
P_keemiliselt | 20.34 | kg/d | vaja eemaldada keemiliselt
Fe2(SO4)3 ainult Fe | 54.918 | kgFe/d | 1 kg P eemaldamiseks 2,7 kgFe
Fe2(SO4)3 kokku | 477.5478 | kgFe2(SO4)3, sisaldab 11,5% Fe -ristkorrutis
Koagulandi maht | 310.096 | l/d | jagatud tihedusega 1,54
Keemiline liigmuda | 138.312 | kg kuivainet/d
Liigmuda BHT7 | 880.0557
Ft | 0.81174
Liigmuda kokku | 1018.3677 | kg/d | 127.0153 | m3/d
Vajalik aktiivmuda | 13238.7804 | kg/d
MLSS | 4 | kg/m3
Vbioreaktor | 3309.6951 | m3 | ANOX | 1654.8476 | m3 | AER | 1654.8476 | m3
Lämmastikubilanss
Nüld või TKN sisse | 56 | mg/l | sissevool Nüld või TKN
N_bioloogiaks | 19 | mg/l | mikroorganismide kasvuks
N_settekäitlus | 9.5 | mg/l | tagasi protsessi (settekäitlus)
NH4-N väljavool | 0.2 | mg/l | eeldame
Norg väljavool | 0.2 | mg/l | eeldame
Soovitud NO3 väljundis | 6 | mg/l | väljundis
NO3 vaja DE | 40.1 | mg/l | vaja denitrifitseerida
NO3/BHT | 0.10553 | tabelist 3 VDE/VAT suhe
Tsirkulatsioonivajadus NO3 | 6.6833
Järelsetiti
Vooluhulk max | 282.5 | m3/h | kasutatakse maksimaalset vooluhulka, mitte keskmist
SVI | 110 | l/kg tavaliselt mõõdetakse, kui andmed puuduvad siis 100-150 vahel.
Settimisaeg | 2 | h | valime ise tabel 10
MLSS järelsetiti põhjas | 11.4538 | kg/m3 | valem 6-1
MLSS tagastusmudas | 8.0177 | kg/m3
Tagastusmuda suhe | 0.75 | valime ise
MLSS aerotankis | 4 | kg/m3
Mudamahu koormus | 500 | l/(m2*h) | valime ise, mitu liitrit aktiivmuda mõjub ühele setiti ruutmeetrile tunnis
Pinnakoormus | 1.1364 | m/h
Vajalik järelsetiti pindala | 248.6 | m2
Võrdlusmuda maht | 440 | l/m3
Selge vee tsooni kõrgus | 0.5 | m | valime ise
Eraldustsooni kõrgus | 2.571 | m
Tihenemis, muda eemaldustsooni kõrgus | 1.389 | m
Kogu sügavus | 4.46 | m
Valime | 4.5 | m