## Slide 1: - Tsentraliseeritud monitooring - Distantsjuhtimine - Komplekssüsteemid
RISTO UIBO

## Slide 2: Tsentraliseeritud monitooring - struktuur
Kasutajad
Ettevõtte (kontori-) võrk: Töötajate arvutid, visuaalne infopilt süsteemidest, graafiline esitus
Serverid
Rakendusserver (keskne loogika ja infotöötlus), andmebaas, keskvõrguseadmed
Süsteemid
Võrguseadmed, automaatikasüsteemid (PLC-d, seadmed)
Lihtsaim toimiv mudel
automaatikavõrgu piir
Serverite / halduse võrgutsoon
Kontoriarvutite võrgutsoon
automaatika võrgutsoon
Kontorivõrgu piir

## Slide 3: Tsentraliseeritud monitooring - struktuur
Serverid
Sõlm A
Süsteem1
Süsteem2
Sõlm B
Süsteem3
Magistraalvõrk
Piirkonna võrk (jaam)
automaatika
Keskus
võrgustruktuur

## Slide 4: Tsentraliseeritud monitooring - struktuur
Serverid
Sõlm A
Süsteem1
Süsteem2
Sõlm B
Süsteem3
Magistraalvõrk
Piirkonna võrk (jaam)
automaatika
Keskus
Andmekanalid

## Slide 5: Tsentraliseeritud monitooring - struktuur
Server
Süsteem
Andmekanal

## Slide 6: Tsentraliseeritud monitooring - struktuur
Monitooritavaks subjektiks on automaatikasüsteem
  Seadmed, seisundid, parameetrid, toimuvad protsessid ja sündmused
Kandvaks taristuks on andmesidevõrk
  Tuumikvõrk, sidesõlmed, kohtvõrgud, võrguseadmed ja lingid
Andmeliikluseks on andmekanalid
  „Socket“, TCP/IP – andmete „toru“ kahe süsteemi vahel
Server - loob kanalid, pärib, töötleb ja salvestab andmeid
  Pidevad andmepäringud igasse süsteemi + andmete vastu võtmine
  Iga andmeühiku jaoks kirjeldab semantika – mis infoga on tegemist
  Teisendab andmeväärtuse infoväärtuseks ( nt tõeväärtus = kindla sündmuse/alarmi olemasolu, arvväärtus = pinge, vool, temperatuur jne)
  Salvestab (uuendab) väärtused andmebaasi
  Teenindab (edastab tuletatud infot) kasutajatele (klient-rakendustele)

## Slide 7: Tsentraliseeritud monitooring - näide
admin-tsoon
server-tsoon
Rakendus-server (info töötlus, logid)
(SQL) andmebaas (info talletus)
Teenusserver (infoteenused)
Varundus-server
Haldus-server
Admin
Admin
Kasutajad
automaatika-tsoon
Tuumvõrgu
keskseade
B
Tuumvõrgu
Sõlm B
Süsteem B1
A
Tuumvõrgu
Sõlm A
Süsteem A1
Ruuter / tulemüür (REEGLID)
OK
OK
Ruuter / tulemüür (REEGLID)
OK
NO
OK

## Slide 8: Tsentraliseeritud monitooring - näide
PLC
I/O
Loogika-tarkvara
Andmemälu
Rx
hõivatus
3.00 = 1 4.01 = 0
W50.0 = 1
mälusõna – 16 bitti (0...65535)
1 bitt (0...1)
Server
Rakendus-tarkvara
W50.0 = 1 : „hõivatus“
UUS „hõivatus“,
Kell XX:XX:XX
Kasutaja tarkvara (visuaal)
Hõivatus !
DB

## Slide 9: Tsentraliseeritud monitooring - praktikad
  Andmeseire
    Server peab küsitlema süsteeme - mitte vastupidi
    Andmeid tuleb pärida perioodiliselt, piisavalt sagedasti ( 50x, 5x, 1-2x sekundis ?)
    Andmed tuleb siduda semantikaga (info definitsioonid) - mingi kindel sündmus, või seisund ; mingi arvuline parameeter, ...
      päritavatest ja muutuvatest andmeväärtustest saab süsteemiinfo
    Tõeväärtusandmete (ON/OFF) muutused tuleb käsitleda sündmustena
      muutuse hetk on kas sündmuse algus või lõpp
    Sündmuste algusel, lõpul ja parameetrite hetkeväärtusel peab olema mõõdetud ajaline viga

## Slide 10: Tsentraliseeritud monitooring - praktikad
  Katkestused
    Ühendusi peab alal hoidma (automaatsed taasühendused)
    Kõikide katkestuste kohta arvepidamine - täpne ajalugu, statistika
    Katkestuse periood siduda süsteemi info ajalise veaga
  Info õigsus
    Andme tähendused (info definitsioonid) peavad olema täpsed
    Tõeväärtuse puhul (seisund, sündmus) peab olema täpselt määratud, millise väärtuse puhul on info „kehtiv“ (sündmus või olek parasjagu toimumas), millise puhul mitte.
    Andmeseire ja katkestuste praktikatest tuleneb info ajakohasus – piisav värskendatus ja aktuaalsus

## Slide 11: - Tsentraliseeritud monitooring - Distantsjuhtimine - Komplekssüsteemid

## Slide 12: Distantsjuhtimine telemaatikas
  Mis on distantsjuhtimine ?
    Süsteemi seisundi(te) ja töö muutmine...
    ...otsuste tegemine - mõjutamaks loogikat, toimeprotsesside ja seadmete seisundeid...
    ... distantsilt, süsteemile antavast käsust / signaalist lähtuvalt
  Mida on vaja distantsjuhtimiseks ?
    Info õiget ülekannet – usaldusväärset infokanalit
      Infokanal monitooringus ülitähtis; juhtimises kriitiline
    Kokkulepitud protokolli (andmete tähendus)
    Süsteem üles ehitatud (seadistatud) toimimaks õigesti, käsust lähtuvalt

## Slide 13: Distantsjuhtimine telemaatikas
  Kuidas vältida eksimusi (tahtmatuid käske)?
    Käsu andmise protseduur selge struktuuriga
    Käsu andmise vahendi (käsuliides) kasutamine mitmekihiline
    Käsu andmete „liiasus“ – dubleerimine ja topeltkontroll
    Käsu aluseks olevate andmete „liiasus“ – topelt infoallikad
  Kuidas toime tulla katkestustega?
    Vältida katkestusi – tagavara „lingid“ ehk füüsilised ühendused, varundatud seadmed (kõrge investeering)
    Varundatud juhtimine - mitu juhtimisallikat (kõrge investeering)
    Andmepäringute lokaalne järelevalve süsteemis (PLC-s)
    Lokaalne „Failsafe“-mehhanism
      Rakendub, kui süsteem ei tuvasta korrapärast andmete liikumist
      Tööks vajalik info puudub -> süsteemi avariireziim (blokeeriv)

## Slide 14: Tsentraliseeritud juhtimine - näide
PLC
I/O
Loogika-tarkvara
Andmemälu
Pöörang
„Rakendu"
6.00 = 1 6.01 = 1
W100.0 = 1
mälusõna – 16 bitti (0...65535)
1 bitt (0...1)
Server
Rakendus-tarkvara
W100.0 = 1 : „rakendu“
Käsk „käivita“,
Kell XX:XX:XX
Kasutaja tarkvara (visuaal)
käivita
kinnita
kasutaja
DB

## Slide 15: - Tsentraliseeritud monitooring - Distantsjuhtimine - Komplekssüsteemid

## Slide 16: Komplekssüsteemid
  Peamised omadused
    Automaatikasüsteem koosneb mitmest alamsüsteemist
    Iga alamsüsteem omaette „komponent“
      Seadmed, seisundid, toimeprotsessid, loogika, PLC, ...
    Jagatud vastutused ja info – terviksüsteem kombineerib üheks
    Raudteel komplekssüsteem füüsiliselt ulatuslik (A/B, jaama ETS )
    Süsteemid sõltuvad üksteisest (vajavad ja toodavad infot)
    Mitme PLC „kohtvõrk“, koordineeritud kommunikatsioon
    Andmekanalite töökindlus ja andmete kvaliteet kriitilise tähtsusega

## Slide 17: Komplekssüsteemid - põhimõte
(JAAM)
PLC #2
PLC #1
PLC #4
PLC #3
PLC #0
„server“
tuumvõrk

## Slide 18: Komplekssüsteemid - näited
  Digitaalne automaatblokeering (Oru-Vaivara)
    Signaalide edastamine rongidele jaamavahelises liikluses
    Kokku 15-st eri PLC-süsteemist koosnev „hajussüsteem“
    „Server“-PLCd kahes jaamas, dubleeritud käskudega juhtimine
    Dubleeritud lingid serverite vahel
      Läbi jaamavahe punktide DSL-linkide
      Läbi jaamast jaama kulgeva optikamagistraali
  ALSN-kodeerimine (Koidula)
    Signaalide edastamine rongiliiklusele jaama sees
    Signaalikoodide saatmine veduri pardasüsteemidele (VEPS)
    Jaamaülene mitmest PLC-süsteemist koosnev lahendus

## Slide 19: Komplekssüsteemid – A/B

## Slide 20: Komplekssüsteemid – A/B

## Slide 21: Komplekssüsteemid – kodeerimine

## Slide 22: Komplekssüsteemid – kodeerimine

## Slide 23: Komplekssüsteemid – kodeerimine

## Slide 24: Komplekssüsteemid – kodeerimine

## Slide 25: Komplekssüsteemid – kodeerimine

## Slide 26: - Tsentraliseeritud monitooring - Distantsjuhtimine - Komplekssüsteemid
Tänan !