## Compact, Ventil Compact
|  | Peale-voolu temp. | Tagasi-voolu temp. | Ruumi temp. | dTln
|  | 75 | 65 | 20 | 49.8329
2007-03-05
Purmo Compact & Ventil Compact soojusväljastused
|  | Ventil Compact |  |  |  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | Compact
Tüüp |  | 21 | 22 | 33 | 44 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450
Norm väljastus, W/m |  | 550 | 700 | 1000 | 1350 | 546 | 761 | 961 | 1347 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 790 | 1060 | 1347 | 1869
Exponent, n |  | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.314 | 1.3026 | 1.294 | 1.3182 | 1.3255 | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313
Pikkus, mm
| 400 | 220 | 280 | 400 | 540 | 218.4 | 304.4 | 384.4 | 538.8 | 284.4 | 385.2 | 488.4 | 679.5999 | 316 | 424 | 538.8 | 747.5999
| 500 | 275 | 350 | 500 | 674.9999 | 273 | 380.5 | 480.5 | 673.4999 | 355.5 | 481.5 | 610.4999 | 849.4999 | 395 | 530 | 673.4999 | 934.4999
| 600 | 330 | 420 | 599.9999 | 809.9999 | 327.6 | 456.6 | 576.5999 | 808.1999 | 426.6 | 577.7999 | 732.5999 | 1019.3999 | 474 | 635.9999 | 808.1999 | 1121.3999
| 700 | 385 | 490 | 699.9999 | 944.9999 | 382.2 | 532.7 | 672.6999 | 942.8999 | 497.7 | 674.0999 | 854.6999 | 1189.2999 | 552.9999 | 741.9999 | 942.8999 | 1308.2999
| 800 | 440 | 560 | 799.9999 | 1079.9999 | 436.8 | 608.7999 | 768.7999 | 1077.5999 | 568.7999 | 770.3999 | 976.7999 | 1359.1999 | 631.9999 | 847.9999 | 1077.5999 | 1495.1999
| 900 | 495 | 629.9999 | 899.9999 | 1214.9999 | 491.4 | 684.8999 | 864.8999 | 1212.2999 | 639.8999 | 866.6999 | 1098.8999 | 1529.0999 | 710.9999 | 953.9999 | 1212.2999 | 1682.0998
| 1000 | 550 | 699.9999 | 999.9999 | 1349.9999 | 546 | 760.9999 | 960.9999 | 1346.9999 | 710.9999 | 962.9999 | 1220.9999 | 1698.9998 | 789.9999 | 1059.9999 | 1346.9999 | 1868.9998
| 1100 | 604.9999 | 769.9999 | 1099.9999 | 1484.9999 | 600.5999 | 837.0999 | 1057.0999 | 1481.6999 | 782.0999 | 1059.2999 | 1343.0999 | 1868.8998 | 868.9999 | 1165.9999 | 1481.6999 | 2055.8998
| 1200 | 659.9999 | 839.9999 | 1199.9999 | 1619.9999 | 655.1999 | 913.1999 | 1153.1999 | 1616.3999 | 853.1999 | 1155.5999 | 1465.1999 | 2038.7998 | 947.9999 | 1271.9999 | 1616.3999 | 2242.7998
| 1400 | 769.9999 | 979.9999 | 1399.9999 | 1889.9998 | 764.3999 | 1065.3999 | 1345.3999 | 1885.7998 | 995.3999 | 1348.1999 | 1709.3998 | 2378.5998 | 1105.9999 | 1483.9999 | 1885.7998 | 2616.5998
| 1600 | 879.9999 | 1119.9999 | 1599.9999 | 2159.9998 | 873.5999 | 1217.5999 | 1537.5999 | 2155.1998 | 1137.5999 | 1540.7999 | 1953.5998 | 2718.3998 | 1263.9999 | 1695.9998 | 2155.1998 | 2990.3997
| 1800 | 989.9999 | 1259.9999 | 1799.9998 | 2429.9998 | 982.7999 | 1369.7999 | 1729.7998 | 2424.5998 | 1279.7999 | 1733.3998 | 2197.7998 | 3058.1997 | 1421.9999 | 1907.9998 | 2424.5998 | 3364.1997
| 2000 | 1099.9999 | 1399.9999 | 1999.9998 | 2699.9998 | 1091.9999 | 1521.9999 | 1921.9998 | 2693.9998 | 1421.9999 | 1925.9998 | 2441.9998 | 3397.9997 | 1579.9999 | 2119.9998 | 2693.9998 | 3737.9997
| 2300 | 1264.9999 | 1609.9999 | 2299.9998 | 3104.9997 | 1255.7999 | 1750.2998 | 2210.2998 | 3098.0997 | 1635.2999 | 2214.8998 | 2808.2997 | 3907.6996 | 1816.9998 | 2437.9998 | 3098.0997 | 4298.6996
| 2600 | 1429.9999 | 1819.9998 | 2599.9998 | 3509.9997 | 1419.5999 | 1978.5998 | 2498.5998 | 3502.1997 | 1848.5998 | 2503.7998 | 3174.5997 | 4417.3996 | 2053.9998 | 2755.9998 | 3502.1997 | 4859.3996
| 3000 | 1649.9999 | 2099.9998 | 2999.9997 | 4049.9996 | 1637.9999 | 2282.9998 | 2882.9997 | 4040.9996 | 2132.9998 | 2888.9997 | 3662.9997 | 5096.9995 | 2369.9998 | 3179.9997 | 4040.9996 | 5606.9995
RAL Reg. Nr.: |  | *) | *) | *) | *) | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814
|  | Compact & Ventil Compact |  |  |  | 811: Compact & Ventil Compact; 811: Compact & Ventil Compact
Tüüp |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900
Norm väljastus, W/m |  | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260
Exponent, n |  | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36
Pikkus, mm
| 400 | 347.2 | 462.4 | 587.9999 | 813.9999 | 407.2 | 536 | 683.5999 | 942.3999 | 570.7999 | 744.3999 | 955.1999 | 1303.9999
| 500 | 434 | 577.9999 | 734.9999 | 1017.4999 | 509 | 669.9999 | 854.4999 | 1177.9999 | 713.4999 | 930.4999 | 1193.9999 | 1629.9998
| 600 | 520.8 | 693.5999 | 881.9999 | 1220.9999 | 610.7999 | 803.9999 | 1025.3999 | 1413.5999 | 856.1999 | 1116.5999 | 1432.7999 | 1955.9998
| 700 | 607.5999 | 809.1999 | 1028.9999 | 1424.4999 | 712.5999 | 937.9999 | 1196.2999 | 1649.1998 | 998.8999 | 1302.6999 | 1671.5998 | 2281.9998
| 800 | 694.3999 | 924.7999 | 1175.9999 | 1627.9998 | 814.3999 | 1071.9999 | 1367.1999 | 1884.7998 | 1141.5999 | 1488.7999 | 1910.3998 | 2607.9998
| 900 | 781.1999 | 1040.3999 | 1322.9999 | 1831.4998 | 916.1999 | 1205.9999 | 1538.0999 | 2120.3998 | 1284.2999 | 1674.8998 | 2149.1998 | 2933.9997
| 1000 | 867.9999 | 1155.9999 | 1469.9999 | 2034.9998 | 1017.9999 | 1339.9999 | 1708.9998 | 2355.9998 | 1426.9999 | 1860.9998 | 2387.9998 | 3259.9997
| 1100 | 954.7999 | 1271.5999 | 1616.9999 | 2238.4998 | 1119.7999 | 1473.9999 | 1879.8998 | 2591.5998 | 1569.6999 | 2047.0998 | 2626.7998 | 3585.9997
| 1200 | 1041.5999 | 1387.1999 | 1763.9998 | 2441.9998 | 1221.5999 | 1607.9999 | 2050.7998 | 2827.1997 | 1712.3998 | 2233.1998 | 2865.5997 | 3911.9996
| 1400 | 1215.1999 | 1618.3999 | 2057.9998 | 2848.9997 | 1425.1999 | 1875.9998 | 2392.5998 | 3298.3997 | 1997.7998 | 2605.3998 | 3343.1997 | 4563.9996
| 1600 | 1388.7999 | 1849.5998 | 2351.9998 | 3255.9997 | 1628.7999 | 2143.9998 | 2734.3997 | 3769.5996 | 2283.1998 | 2977.5997 | 3820.7996 | 5215.9995
| 1800 | 1562.3999 | 2080.7998 | 2645.9998 | 3662.9997 | 1832.3998 | 2411.9998 | 3076.1997 | 4240.7996 | 2568.5998 | 3349.7997 | 4298.3996 | 5867.9994
| 2000 | 1735.9998 | 2311.9998 | 2939.9997 | 4069.9996 | 2035.9998 | 2679.9998 | 3417.9997 | 4711.9996 | 2853.9997 | 3721.9997 | 4775.9996 | 6519.9994
| 2300 | 1996.3998 | 2658.7998 | 3380.9997 | 4680.4996 | 2341.3998 | 3081.9997 | 3930.6996 | 5418.7995 | 3282.0997 | 4280.2996 | 5492.3995 | 7497.9993
| 2600 | 2256.7998 | 3005.5997 | 3821.9996 | 5290.9995 | 2646.7998 | 3483.9997 | 4443.3996 | 6125.5994 | 3710.1997 | 4838.5996 | 6208.7994 | 8475.9992
| 3000 | 2603.9998 | 3467.9997 | 4409.9996 | 6104.9994 | 3053.9997 | 4019.9996 | 5126.9995 | 7067.9993 | 4280.9996 | 5582.9995 | 7163.9993 | 9779.9991
RAL Reg. Nr.: |  | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814 | 811 | 812 | 813 | 814
*) Ligilähedane, veel sertifitseerimata